Федеральное агенство по образованию Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Дальневосточный государственный технический университет

(ДВПИ имени В.В. Куйбышева)

Кафедра									УТВЕРЖДАЮ

«Защиты в чрезвычайных ситуациях»					Зав. кафедрой ЗЧС

Олишевский А.Т.

__________________

фамилия, инициалы

__________________

дата

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к дипломному проекту

на тему: «Предупреждение и ликвидация ЧС при разрушении резервуара

на нефтебазе города Владивостока ОАО «Приморнефтепродукт»».

Исполнитель

Студент группы Г-1362		(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

Руководитель

____________________		(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

Консультанты:

По _________________________	(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

По _________________________	(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

По _________________________	(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

По _________________________	(подпись, дата)		_________________________

инициалы, фамилия

Нормоконтроль			(подпись, дата)		_________________________

____________________

Рецензент				(подпись, дата)		_________________________

____________________

АННОТАЦИЯ

В дипломном проекте «Предупреждение и ликвидация ЧС при разрушении резервуара на нефтебазе города Владивостока ОАО «Приморнефтепродукт» рассмотрены вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с разрушением резервуара на нефтебазе ОАО «Приморнефтепродукт».

В работе отражены существующие на данное время заблаговременные мероприятия предупреждения чрезвычайных ситуаций, организация КЧС и ОПБ объекта, структура нештатных аварийно-спасательных формирований, структура противопожарной аварийно-спасательной службы и охраны, организация обучения персонала объекта в области ГОЧС, оповещение и эвакуация персонала, организация привлечения сил и средств гарнизона пожарной охраны Приморского края.

В дипломном проекте произведен теоретический расчёт возможных последствий ЧС при разрушении резервуара № 22, представлен расчёт требуемых сил и средств для ликвидации данного вида чрезвычайных ситуаций, приёмы и способы тушения пожаров в резервуарных парках.

По ходу работы был проведён анализ уязвимых мест нефтебазы в области предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с разрушением резервуаров. Разработаны рекомендации, выполнение которых поможет предотвратить возможные ЧС, уменьшить масштабы развития, а так же использовать привлекаемые силы и средства более рационально.

Дипломный проект представлен пояснительной запиской на 77 листах и графическим приложением на 6 листах.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

АБК 			– административно-бытовой комплекс

АЗС 			– автозаправочная станция

АСФ 			– аварийно-спасательное формирование

АТК 			– аварийно-техническая команда

АТС 			– автономная телефонная станция

АТЦ 			– автотранспортный цех

АХС 			– автохозяйственный сектор

ГДЗС 		– газодымозащитная служба

ГЖ 			– горючая жидкость

ГО 			– гражданская оборона

ГООП 		– группа охраны общественного порядка

ГОЧС 		– гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

ГУ  	– главное управление

ДВЖД 		– Дальневосточная железная дорога

ДДС 			– дежурно-диспетчерская система

ЗС ГО 		– защитное сооружение гражданской обороны

ИПП 			– индивидуальный противохимический пакет

КЧСиОПБ 	– комиссия по чрезвычайным ситуациям и организации  пожарной безопасности

ЛАРН 		– ликвидация аварийных разливов нефти

ЛВЖ 			– легковоспламеняющаяся жидкость

МЧС 			– министерство по чрезвычайным ситуациям

НАСФ 		– нештатное аварийно-спасательное формирование

ОАО ПНП 		– ОАО «Приморнефтепродукт»

ОГПС 		– отряд государственной противопожарной службы

ОД 			– оперативный дежурный

ОМТС 		– отдел материального и технического снабжения

ОСУ 			– отдельно стоящее убежище

ОТиПБ 		– охрана труда и техника безопасности

ОТС 			– отдельно-техническая стоянка

ПО 			– пенообразователь

ППАССиО 		– противопожарная аварийно-спасательная служба и охрана

ППБ 			– правила пожарной безопасности

ПРВГ 		– подвижная ремонтно-восстановительная группа;

ПЧ 			– пожарная часть

ГПС 			– государственная противопожарная служба

ФПС 			– федеральная противопожарная служба

РВК 			– резервуар вертикальный клёпанный

РВС 			– резервуар вертикальный стальной

РГК 			– резервуар горизонтальный клёпанный

РМУ 			– ремонтно-механический участок

Р/С 			– радио станция

СЧ 			– специальная часть

СЭБ 			– служба экономической безопасности

ТБ 			– техника безопасности

ТВС 			– топливо воздушная смесь

ТО 			– технический отдел

УГПС 		– управление государственной противопожарной службы

УМЦ ГОЧС 	– учебно-методический центр по делам ГОЧС

ЦБ 			– центральный блок

ЦП 			– центральный пункт

ЦДДС		– центральный дежурно диспетчерский пункт

ЧС 			– чрезвычайная ситуация

ЭС 			– экологическая служба

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ											10

1. 	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА					11

1.1 	Краткая географическая характеристика объекта				11

1.2 	Социально-экономическая характеристика объекта,

транспортная инфраструктура в районе объекта				14

1.3 	Максимальный объём нефтепродуктов на объекте				16

1.4 	Пожаровзрывоопасные свойства нефтепродуктов				17

1.5 	Краткие сведения о технологии производства					17

2. 	ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕКТА В ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА							19

2.1 	Обязанности объекта в области промышленной безопасности		19

2.2 	Обязанности объекта в области пожарной безопасности			23

2.3 	Обязанности объекта производящего транспортировку

и хранение нефти и её производных						25

3. 	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ

ОБЪЕКТА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА					28

3.1 	Структура КЧСиОПБ									28

3.2 	Сведения о НАСФ объекта								29

3.3 	Сведения о противопожарной аварийно-

спасательной службе и охране							29

3.4 	Оснащение техническими средствами и оборудованием			31

3.5 	Сведения о наличии средств пожаротушения и нейтрализации		35

3.6 	Сведения о наличии запасов ГО							36

3.7 	Организация обучения в области ГОЧС						37

4. 	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ВОЗМОЖНОЙ ОБСТАНОВКИ

В СЛУЧАЕ РАЗРУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА					40

4.1 	Возможный сценарий развития ЧС							40

4.2	Прогнозируемые степени возможных разрушений

в следствии взрыва резервуара							42

4.3 	Прогнозируемая площадь возможного разлива и пожара			43

4.4 	Планово-предупредительные мероприятия

по предотвращению возможных ЧС						44

4.5 	Обязанности должностных лиц при возникновении ЧС			45

4.6 	Порядок оповещения работников предприятия и

населения, проживающего вблизи объекта					47

4.7 	Мероприятия по эвакуации и спасению людей					49

4.8 	Порядок медицинского обеспечения						50

4.9 	Мероприятия по безаварийной остановке производства			51

5. 	РАСЧЁТ СИЛ И СРЕДСТВ ЛОКАЛИЗАЦИИ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧС									52

5.1 	Ситуация №1 										52

5.2 	Ситуация №2										60

5.3 	Ситуация №3										66

5.4 	Ликвидация разлитого в обваловании нефтепродукта				73

ЗАКЛЮЧЕНИЕ											75

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ					77

Приложение 1											78

Приложение 2											79

Приложение 3											80

Приложение 4											81

Приложение 5											82

Приложение 6											83

Приложение 7											84

ВВЕДЕНИЕ

Нефтебаза города Владивостока ОАО «Приморнефтепродукт» (далее нефтебаза) является особо опасным промышленным объектом. Общая вместимость склада составляет 160000 м3. Объект отнесён к складу нефтепродуктов I категории, а так же ко II категории по ГО. Нефтебаза предназначена для приёма нефтепродуктов, поступающих в железнодорожных вагонах-цистернах, хранения в резервуарах и отгрузки на суда и автотранспорт. Объект имеет мобилизационное задание на случай военного времени.

В случае развития чрезвычайной ситуации на этом объекте, могут пострадать близлежащие районы города Владивостока. На ликвидацию ЧС может потребоваться привлечение сил и средств не только города, но и других близлежащих регионов.

Дипломный проект рассматривает основной вопрос в области организации защиты объекта от ЧС связанной с разрушением резервуара. На рассмотрение взят резервуар №22 типа РВС-10000 со специальным зимним утеплением. Он относится к резервуарной группе № I (резервуары №20, 21, 22, 23, 24, 79), которая является одним из источников повышенной опасности, так как любая авария, связанная с этой группой, может повлечь за собой катастрофические последствия. Общая вместимость группы составляет 60000 м3, продуктом хранения является мазут.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1 Краткая географическая характеристика объекта

Нефтебаза города Владивостока ОАО «Приморнефтепродукт» (далее нефтебаза) является структурным подразделением ОАО «Приморнефтепродукт». По функциональному назначению нефтебаза является перевалочной, железнодорожно-водного распределения.

Нефтебаза предназначена для приёма нефтепродуктов, поступающих в железнодорожных вагонах-цистернах, хранения в резервуарах и отгрузки их на суда и автотранспорт (автоцистерны).

Нефтебаза находится в черте города Владивостока, в 4 км от центра.

Площадка нефтебазы расположена на западном берегу полуострова Муравьева-Амурского,  захватывая часть побережья Амурского залива между мысами Лагерный и Калузина.

В геоморфологическом отношении площадка расположена в долине реки Первая Речка, в 60 м находится озеро Чан. Причальные сооружения нефтебазы находятся в бухте Первой Речки на насыпной дамбе.

Пропускная способность нефтебазы 3,5 млн. тонн нефтепродуктов в год.

Площадь нефтебазы в пределах ограждения составляет 29,52 га.

Протяженность периметра ограждения составляет 4 км, в том числе по берегу моря - 1,6 км.

Строительство нефтебазы началось с основания в 1895 г. Реконструкция производилась в 1939 и 1961 годах. С 1993 г. на нефтебазе производится поэтапная реконструкция.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

1.2 Социально экономическая характеристика объекта, транспортная инфраструктура в районе объекта

Сведения о расположенных вблизи нефтебазы производственных и общественных объектах и местах проживания и отдыха населения, а также транспортных коммуникациях приведены на ситуационном плане.

Нефтебаза города Владивостока имеет два основных автомобильных въезда и один железнодорожный. Кроме того, имеется два резервных (эвакуационных) автомобильных въезда-выезда с восточной стороны.

- Пути сообщения и транспорт

Нефтепродукты для отгрузки потребителям транспортируются из резервуаров через участок местного отпуска, сливо-наливные пирсы, железнодорожные эстакады по технологическим трубопроводам, общая протяженность которых составляет около 23 км.

В сфере хозяйственно-экономической деятельности предприятия используются железнодорожные, автомобильные, водные и трубопроводные пути сообщения и, соответственно, железнодорожный, автомобильный, водный транспорт и технологические трубопроводы.

- Железнодорожный транспорт:

Предприятие находится в непосредственной близости от узловой сортировочной станции «Первая Речка», которая обеспечивает грузооборот филиала и его перевалочные операции с нефтепродуктами. Нефтебаза имеет свое путевое хозяйство, состоящее из пяти железнодорожных эстакад, на которых производится прием нефтепродуктов из железнодорожных цистерн, а также, отпуск в них нефтепродуктов, отправляемых по филиалам ОАО "Приморнефтепродукт" и предприятиям края.

По железной дороге обеспечивается прием нефтепродуктов до

1037 тыс.тонн в год, в т.ч. светлых - 523 тыс.тонн, темных - 511 тыс.тонн, масел - 3 тыс.тонн. Нефтепродукты поставляются в ж/д цистернах емкостью от 60 до 160 тонн. На предприятии имеется также погрузочно-разгрузочная платформа и склады, тупик.

Территорию нефтебазы со станцией «Первая Речка» связывает однопутная железная дорога. Основной вид тяги используемого железнодорожного транспорта - дизельный. Общая протяженность железнодорожных путей филиала составляет 21 км.

Автомобильный транспорт:

На АЗС филиала нефтепродукты вывозятся 22-мя бензовозами АТЦ в среднем до 75000 тонн в год, до 6250 тонн в месяц, до 208 тонн в сутки (в зависимости от реализации). Грузовые перевозки обеспечиваются

8 автомобилями, пассажирские  10 машинами, в том числе 5 автобусами

5 легковыми автомобилями.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

1.3 Максимальный объём нефтепродуктов на объекте

В соответствии с порядком идентификации опасных производственных объектов (ПБ 03-260-99), максимальный объем хранения нефтепродуктов на нефтебазе составляет 162200 тонн.

Предприятие относится к складу нефтепродуктов первой категории с общим максимальным объёмом хранимых нефтепродуктов 162,2 тыс.м3. Резервуарный парк имеет 90 резервуаров. Из них:

- для светлых нефтепродуктов 31 шт. ёмкостью 108 тыс.м3;

- для темных нефтепродуктов 13 шт. ёмкостью 46,7 тыс.м3;

- для масел 44 шт. ёмкостью 4,4 тыс.м3;

- пустые 2 шт. - 3,1 тыс.м3.

Среднесуточный занос нефтепродуктов составляет 50 тыс.тонн.

Резервуарный парк состоит из вертикальных стальных резервуаров (РВС) вместимостью от 100 м3 до 10000 м3 и горизонтальных типа РГС до 75 м3.

Кроме того, в эксплуатации находятся резервуары клепанные, типа РВК, построенные еще в 1900-1937 гг.

1.4 Пожароопасные свойства нефтепродуктов

Эксплуатационные свойства нефтепродуктов характеризуются рядом показателей, определяющих требования по сохранной (качественной) транспортировке, хранению и перекачке, по эксплуатационно-техническим параметрам и по пожаровзрывобезопасности.

Степень достаточности принимаемых противопожарных мер определяется показателями пожаровзрывобезопасности вещества (нефтепродукта). Набор таких показателей регламентирован нормами пожарной безопасности НПБ 23-2001 «Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей». В соответствии с НПБ 23-2001 пожаровзрывобезопасность нефтепродуктов характеризуют 24 показателя, охватывающих температурные показатели (вспышки, воспламенения, самовоспламенения и др.), концентрационные и температурные пределы распространения пламени, скорости испарения, выгорания и прогрева, излучающие способности и ряд других показателей. Основные показатели эксплуатационных пожаровзрывоопасных свойств приведены в приложении 1.

1.5 Краткие сведения о технологии производства

Основной вид деятельности нефтебазы города Владивостока ОАО «Приморнефтепродукт», определяющий технологические принципы производства, – приём, перекачка, хранение и отпуск нефтепродуктов. Основными нефтепродуктами, образующими технологические потоки нефтебазы, являются: бензины, керосины, дизельное топливо, нафта, мазуты, вакуумный газойль, масла.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Масла: Масла разные, поступающие в железнодорожных цистернах, сливаются на эстакаде   5 (блок X) в приэстакадные («нулевые») коллекторы-резервуары. Из «нулевых» резервуаров насосами № 20, 40, 41 (эстакада № 5) масла перекачиваются в резервуарный парк масел (блоки IX, X, XVII). Из резервуарного парка масла подаются насосной № 2 (блок VII) на пирсы 1-3 (блоки XXV-XXVII) для погрузки на суда или в маслораздаточные станции №1 и 2 (блоки XIX, XX) для тарировки или отпуска в автоцистерны.

2. ОБЯЗАННОСТИ ОБЪЕКТА В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

2.1 Обязанности объекта в области промышленной безопасности

Так как нефтебаза относится к особо опасному промышленному объекту, она обязана в обязательном порядке разрабатывать декларацию промышленной безопасности.

Разработка   декларации   промышленной   безопасности предполагает  всестороннюю  оценку  риска аварии и, связанной с нею, угрозы;   анализ  достаточности  принятых мер  по  предупреждению аварий,   по  обеспечению  готовности  организации  к эксплуатации опасного  производственного  объекта в соответствии с требованиями промышленной  безопасности,  а  также  к локализации  и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте; разработку мероприятий,  направленных на снижение масштаба последствий аварии и   размера   ущерба,   нанесенного  в случае  аварии  на  опасном производственном объекте;

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

- вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте;

- представлять в федеральный орган исполнительной власти, специально уполномоченный в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

- планировать   и  осуществлять  мероприятия  по  локализации  и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте;

- заключать с профессиональными аварийно - спасательными службами или с профессиональными аварийно - спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно - спасательные службы или профессиональные аварийно - спасательные формирования, а также нештатные аварийно - спасательные формирования из числа работников;

- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

2.2 Обязанности объекта в области пожарной безопасности

Предприятия имеют право (Статья № 37):

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

Предприятия обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

2.3 Обязанности объекта производящего транспортировку и хранение нефти и её производных

Организации обязаны:

- создавать собственные формирования (подразделения) для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, проводить аттестацию указанных формирований в соответствии с законодательством Российской Федерации, оснащать их специальными техническими средствами или заключать договоры с профессиональными аварийно - спасательными формированиями (службами), выполняющими работы по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, имеющими соответствующие лицензии и (или) аттестованными в установленном порядке;

- немедленно оповещать в установленном порядке соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления о фактах разливов нефти и нефтепродуктов и организовывать работу по их локализации и ликвидации;

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

3.2 Сведение о НАСФ объекта

Формирования общего назначения не создаются, из-за ненадобности.

Формирования специального назначения:

- санитарный пост (4 человека) – 2 шт.;

- группа охраны общественного порядка (30 человек) – 1 шт.;

- группа по обслуживанию ЗС ГО (20 человек) – 1 шт.;

- звено связи (7 человек) – 1 шт.;

- аварийно-техническая команда (30 человек) – 1 шт.;

- ПРВГ по ремонту автотехники (15 чел.) – 1 шт.

- подвижная АЗС (5 чел.) – 1 шт.

3.3 Сведения о противопожарной аварийно-спасательной службе и охране (далее ППАССиО)

Штатная численность ППАССиО – 88 человек. Организовано круглосуточное дежурство на двух пожарных автомобилях АЦ-40 (130) 63Б.

- начальник службы 					– 	1 человек;

- инспектор пожарной профилактики 		– 	1 человек;

- заведующий бюро пропусков 			– 	1 человек;

- начальник караула 					– 	4 человека;

- помощник начальника караула 			–  	4 человек;

- командир пожарного отделения 			– 	8 человек;

- командир отделения охраны 			– 	4 человека;

- мастер газодымозащитной службы 		– 	1 человек;

- старший водитель пожарного автомобиля 	– 	1 человек;

- водитель пожарного автомобиля 			– 	12 человек;

- водитель дежурного автомобиля 			– 	4 человека;

- старший пожарный 					– 	8 человек;

- пожарный 						– 	36 человек;

- охранник 							– 	4 человека.

Структурная схема ППАССиО указана в приложении 3.

Основными задачами противопожарной аварийно-спасательной службы и охраны ОАО «Приморнефтепродукт» являются:

- организация  работы и контроль по обеспечению пожарной безопасности на объектах ОАО «Приморнефтепродукт»;

- организация профессиональной подготовки пожарно-спасательных отделений подразделений филиалов ОАО «Приморнефтепродукт»;

- тушение пожаров и проведение  аварийно-спасательных и противопожарных работ;

- участие в ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- обеспечение внутриобьектового, пропускного режима и охраны объектов филиалов ОАО «Приморнефтепродукт»

Основными функциями противопожарной, аварийно-спасательной службы и охраны   ОАО «Приморнефтепродукт» являются:

- разработка и согласование инструкций и иных необходимых организационно-распределительных документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности и охраны объектов ОАО «Приморнефтепродукт»;

-  проведение обследований  и целевых проверок противопожарного состояния охраняемых объектов;

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

3.5 Сведения о наличии средств пожаротушения и нейтрализации

Нефтебаза Владивостокского филиала ОАО "Приморнефтепродукт" обеспечена стационарными, передвижными и подручными средствами пожаротушения и нейтрализации очагов возгорания:

а) стационарные средства включают:

•  систему тупикового наружного противопожарного водопровода диаметром 150 и 200 мм, на которой установлено 25 гидрантов (смотрите на генеральном плане). Объектовый водопровод запитан внутри одним независимым вводом с давлением 6 атм;

• внутренний противопожарный водопровод диаметрами 51 и 66 мм с

12 пожарными кранами, расход воды 2,5 л/сек;

•  резервуарный  парк (см.  схему  генплана),  состоящий  из  различных типов резервуаров РВС, РГС, РВК емкостью от 100 до  10000 м3, оборудован различными системами пожаротушения:   установками для тушения пожаров передвижной пожарной техникой,   устройством   для   гашения   скорости   горючей   жидкости, подслойного пожаротушения, систему сухотрубов.

•  лафетные стволы - 7 ед. (для тушения эстакад);

•   искусственный   водоем   вместимостью   2500   м3    для   забора   пресной   воды   при пожаротушении;

•  2 колодца (район Лихтерная Гавань), оборудованные для забора морской  воды при пожаротушении.

б) Передвижные средства включают пожарные автомобили АЦ-40, пожарный автомобиль на шасси Камаз с резервуаром для пенообразователя и лафетным стволом Пурга-50, прицеп с резервуаром для пенообразователя и лафетным стволом Minotor-4000.

в)    Подручные средства включают:

-  пожарные шиты, укомплектованные в соответствии с ППБ 01-93;

-  ящики, бочки с песком для тушения небольших очагов пожара или засыпания небольших разливов нефтепродуктов;

- огнетушители.

3.6 Сведения о наличии запасов ГО

Наличие запасов ГО нефтебазы города Владивостока ОАО Приморнефтепродукт приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Имеющееся кол-во запасов ГО на нефтебазе города Владивостока

| № пп | Наименование | Единица измере-ния | Всего в запасе объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Поло-жено | Наличие |  | обеспечен-ности, % |
| 1. ТАБЕЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 1.1 ХИМИЧЕСКОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтрующий противогаз | шт | 95 |  | 95 | 100 |
| 2 | Респираторы Р-2 | шт | 107 |  | 107 | 100 |
| 3 | Радиометры ДП-5а (б, в), ИМД-1Р | компл | 4 |  | 1 | 25 |
| 4 | Компл. индивид. дозиметров ДП-24, ИД-11 | компл | 7 |  | 4 | 57 |
| 5 | Приборы химической разведки ВПХР | компл | 7 |  | 1 | 14 |
| 1.2 МЕДИЦИНСКОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Носилки санитарные | шт | 8 |  | 8 | 100 |
| 2 | Санитарные сумки со спецукладкой | шт | 24 |  | 16 | 66 |
| 3 | Индивидуальные перевязочные пакеты | шт | 107 |  | 300 | 100 |
| 1.3 СРЕДСТВА СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Р/С УКВ «КАКТУС»,«ЛЕН»,Р-148 | компл | 2 |  | 7 | 100 |
| 2 | Р/С УКВ Р-159, Р-105, Р-147 | компл | 3 |  | 1 | 33 |
| 3 | Телефонные аппараты ЦБ, АТС | шт | 1 |  | 1 | 100 |
| 4 | Кабели П-274, П-275 | км | 1 |  | 1 | 100 |
| 5 | Электромегафон | шт | 3 |  | 3 | 100 |
| 1.4. ИНЖЕНЕРНОЕ ИМУЩЕСТВО |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спасательные пояса с карабинами | шт | 14 |  | 14 | 100 |
| 2 | Приборы резки: газосварка, керосин | компл | 1 |  | 1 | 100 |
| 3 | Домкрат | шт | 1 |  | 1 | 100 |
| 4 | Канаты пеньковые | м | 125 |  | 125 | 100 |
| 5 | Фонари карманные электрические | шт | 11 |  | 11 | 100 |
| 6 | Мотопила «ДРУЖБА» | шт | 1 |  | 1 | 100 |
| 7 | Ножницы для резки проволоки | шт | 6 |  | 4 | 66 |
| 2. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дизельное топливо | тонн | 1,5 |  | 1,5 | 100 |
| 2 | Автобензин А-76 | тонн | 1,2 |  | 1,2 | 100 |

3.7 Организация обучения в области ГОЧС

1. Обучение работников ОАО "Приморнефтепродукт" в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  организуется  в соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 2 ноября 2000 года № 841 «Об  утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и постановления губернатора Приморского края от 12 марта 2001 года № 449 «Об организации обучения населения Приморского края в области гражданской обороны».

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

4.5 Обязанности должностных лиц при возникновении ЧС

Начальник цеха (участка), другого структурного подразделения, мастер смены или другое ответственное лицо обязаны:

- объявить о вводе на объекте (цехе) аварийного режима и о задействовании настоящего плана, доложить об этом генеральному директору.

- имеющимися силами и средствами необходимо: прекратить работу технологического оборудования или перевести его в режим, обеспечивающий его локализацию, начать ликвидацию аварии или пожара, оказать первую помощь пострадавшим, удалить из помещения за пределы цеха или опасной зоны наружных установок, всех рабочих и инженерно-технический персонал, не занятых ликвидацией аварии или пожара;

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- вызвать пожарную охрану, газоспасательную и медицинскую службы и привести в готовность средства пожаротушения;

- на месте аварии или пожара и смежных участках прекратить все работы кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварии или пожара;

- принять все меры к локализации и ликвидации аварии или пожара с применением защитных средств и безопасных инструментов;

- удалить по возможности ЛВЖ, ГЖ из аппаратов, расположенных в зоне аварийного режима, понизить в них давление;

- на месте аварии, при наличии газоопасных, и на соседних участках запретить проезд всех видов транспорта, кроме транспорта аварийных служб, до полного устранения последствий аварии;

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных выбросов горючего продукта, обрушения конструкций, поражений электрическим током, отравления, ожогов;

- одновременно   с   тушением   пожара   производить   охлаждение   конструктивных;

элементов, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур;

- при необходимости принять меры по устройству обваловании против розлива ЛВЖ и ГЖ и по откачке нефтепродукта из горящего резервуара.

Руководитель ликвидации аварии (другое должностное лицо) прибывший к месту аварии (пожара) обязан:

- продублировать сообщение о возникновении аварии (пожара) в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящие органы;

- обеспечить общее руководство по ликвидации аварии (пожара) по прибытии специализированных подразделений пожарной охраны, создать штаб;

- организовать встречу сил и средств, привлекаемых согласно Плана, информировать их старших начальников о пострадавших при авариях, последствиях, которые могут произойти в результате аварий и поставить перед ними конкретные задачи;

- представитель предприятия в штабе пожаротушения должен консультировать руководителя тушения пожара по всем вопросам технологического процесса производства и специфических особенностях объекта;

- обеспечивать автотранспортом мероприятия доставки средств пожаротушения, земляными машинами (экскаваторами, бульдозером) мероприятия по устройству обвалований, запруд, перемычек на пути растекания нефтепродукта;

- корректировать действия инженерно-технического персонала предприятия при выполнении работ, связанных с тушением пожара;

- обеспечивать, по указанию руководителя тушения пожара, отключение или переключение коммуникаций трубопроводов, откачку нефтепродуктов из резервуаров, прорезание отверстий (окон) в резервуарах для подачи пены;

- при необходимости выделять в распоряжение руководителя тушения пожара людей, технику и оборудование для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества.

4.6 Порядок оповещения работников предприятия и населения, проживающего вблизи объекта

Поскольку нефтебаза всегда относилась к потенциально опасным производственным объектам и в силу специфики организации и осуществления производственного процесса, на ней была создана и функционирует местная производственно-оперативная система связи и оповещения. Схема оповещения приведена в приложении 4.

Основные элементы связи и оповещения действующие на нефтебазе приведены на генеральном плане.

Существующая система оповещения в основном удовлетворяет требованиям Постановления Правительства России от 01.03.93 №178 «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» и «Рекомендациям по созданию локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов», утвержденных ГОЧС России от 30.11.98 г.

С целью более полного обеспечения требований Постановления Правительства РФ от 01.03. 93 № 178 и «Рекомендаций ...» на нефтебазе запроектирована и готовится к вводу в действие дополнительная линия громкоговорящей связи, охватывающая объекты, которые раньше не были охвачены локальной системой оповещения об авариях. Новая линия оповещения запроектирована согласно НПБ 104-95 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях».

Система связи и оповещения предприятия включает проводную телефонную связь, как прямую (с оперативным дежурным ЦДДС, с дежурным диспетчером ж.д. станции «Первая речка»), так и через АТС городской телефонной станции. Помимо общегородской телефонной связи, на нефтебазе имеется внутренняя телефонная связь на базе АТС «Панасоник» и КАТС - 40, радиосвязь на базе радиостанции Р—105 и мобильных радиостанций «Алинко». Кроме того, на основных объектах и в зданиях установлены абонентские и рупорные громкоговорители. В необходимых случаях могут быть использованы ручные мегафоны, имеющиеся на нефтебазе в достаточном количестве.

Для привлечения внимания персонала нефтебазы и населения близлежащих домов при крупномасштабных авариях, на предприятии имеется электросирена которая расположена на здании АБК-2.

При возникновении аварийной ситуации (разлив нефтепродуктов, пожар, взрыв или иное) оповещение проводится в соответствии с принятой схемой. В зависимости от места возникновения аварийной ситуации, схемы прохождения сообщений могут варьироваться, сохраняя при этом общую структуру. Перед оповещением для привлечения внимания к информации включают электросирену. При оповещении передается специальный текст не менее двух раз.

Одновременно текст передается на узел связи для дублирования по территории предприятия через радиоузел.

При получении сигнала об аварийной ситуации на нефтебазе, члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной безопасности (КЧСиОПБ) должны собраться в помещении ППАССиО. После чего на предприятии объявляется аварийный режим.

4.7 Мероприятия по эвакуации и спасению людей

Руководство проведением эвакуационных мероприятий осуществляет эвакуационная группа объекта, имеющая для этого все необходимые документы.

При возникновении производственных аварий, либо других чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни или здоровью работников предприятия, они выходят или вывозятся через проходные №1 и 2 в безопасные районы.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Дыхательная арматура резервуаров № 23, 84(4), 13, 14 подвержена интенсивному тепловому излучению, так как в сторону этих резервуаров направлен ветер. От высокой температуры могут быть повреждены огнепреградители дыхательной арматуры, и пламя может проникнуть во внутрь, вследствии чего может произойти взрыв резервуара и дальнейшее усложнение аварийной ситуации.

РАСЧЁТ СИЛ И СРЕДСТВ

Проведение охлаждения

- Горящий резервуар №22 (10000 м3):

Охлаждение горящего резервуара в горящем обваловании рекомендуют производить по всей длине окружности только лафетными стволами.

P (периметр резервуара) = 107 [м];

I (интенсивность охлаждения) = 1,2 [л/с×м];

Qтр (требуемый расход) = P × I = 107 × 1,2 = 128,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Ncт (колличество ПЛС-П20) = Qтр / qст = 128,4 / 20 = 6,42 = 7 [стволов]	     (10)

Qф (фактический расход) = Ncт × 20 = 140 [л/с]		(11)

- Соседний резервуар №23 (10000 м3):

Охлаждение соседнего резервуара в горящем обваловании рекомендуют производить по всей длине окружности только лафетными стволами.

P (периметр резервуара) = 107 [м];

I = 1,2 [л/с×м];

Qтр = P × I = 107 × 1,2 = 128,4 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 7 [стволов]				(12)

Qф = Ncт × 20 = 140 [л/с]				(13)

- Соседний резервуар №20 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]				(14)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]					(15)

- Соседний резервуар №79 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]				(16)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]					(17)

- Соседний резервуар №13 (5000 м3):

P/2 = 36 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 36 × 0,3 = 10,8 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]				(18)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]					(19)

- Соседний резервуар №21 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Используется 1 ствол ПЛС-П20 и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]					(20)

- Соседний резервуар №24 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Используется 1 ствол ПЛС-П20 и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]					(21)

- Соседний резервуар №84(4) (5000 м3):

P/2 = 36 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 36 × 0,3 = 10,8 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

Используется 2 ствола РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 7,4 + 7,4 = 15  [л/с]				(22)

- Соседний резервуар №14 (2000 м3):

P/2 = 24 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 24 × 0,3 = 7,2 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

Используется для охлаждения 2 ствола РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 7,4 + 7,4 = 15  [л/с]				(23)

- Дыхательная арматура резервуаров №14, 13, 84(4), 23:

Требуется 4 ствола ПЛС-П20 (с диаметром насадка 28 мм);

Qф = 20 × 5 = 80  [л/с]					(24)

- Запорная арматура резервуара №22, №23:

Требуется 4 ствола РС-70 (с диаметром насадка 19 мм);

Qф = 4 × 7,4 = 30  [л/с]					(25)

- Общий требуемый фактический расход на охлаждение резервуаров, дыхательной арматуры, запорной арматуры составляет:

Qохл (общий требуемы фактический расход на охлаждение)=∑Qф=596 [л/с] (26)

Nнас (требуемое колличество насосов) = Qохл/30 = 596/30 = 20 [штук] = 20 [АЦ-40];

Считаем количество используемых стволов ПЛС-П20 = 26 [штук] (27)

Один насос пожарной машины АЦ-40 может обеспечить 1 ствол ПЛС-П20, следовательно, нам потребуется ещё 6 машин АЦ-40.

От ПН-120 запитываем 4 машины АЦ-40, от 3-х машин ПНС-110 –

10 машин АЦ-40, от ПНС-100 запитываем 4 машины АЦ-40, от АНР-40 запитываем 1 машину АЦ-40, от 7 машин АЦ-40  запитываем 7 машин АЦ-40 (перекачка с моря из насоса в насос).

Проведение пенной атаки резервуара

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

РАСЧЁТ СИЛ И СРЕДСТВ

Проведение охлаждения

- Горящий резервуар №22 (10000 м3):

Охлаждение горящего резервуара в горящем обваловании рекомендуют производить по всей длине окружности только лафетными стволами.

P (периметр резервуара) = 107 [м];

I (интенсивность охлаждения) = 1,2 [л/с×м];

Qтр (требуемый расход) = P × I = 107 × 1,2 = 128,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Ncт (колличество ПЛС-П20) = Qтр / qст = 128,4 / 20 = 6,42 = 7 [стволов]	     (37)

Qф (фактический расход) = Ncт × 20 = 140 [л/с]			(38)

- Соседний резервуар №23 (10000 м3):

Охлаждение соседнего резервуара рекомендуют производить по длине полуокружности обращённой к факелу пламени (не менее двух стволов). Если ёмкость резервуара 5000 м3 и более, то его охлаждение целесообразно производить лафетными стволами.

P/2 (полупериметр резервуара) = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(39)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(40)

- Соседний резервуар №20 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(41)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(42)

- Соседний резервуар №79 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(43)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(44)

- Соседний резервуар №13 (5000 м3):

P/2 = 36 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 36 × 0,3 = 10,8 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(45)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(46)

- Соседний резервуар №21 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Используется 1 ствол ПЛС-П20 и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]				(47)

- Соседний резервуар №24 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Используется 1 ствол ПЛС-П20 и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]				(48)

- Соседний резервуар №84(4) (5000 м3):

P/2 = 36 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 36 × 0,3 = 10,8 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

Используется 2 ствола РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 7,4 + 7,4 = 15  [л/с]			(49)

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Пенную атаку нужно произвести строго до этого времени, иначе могут быть более тяжёлые последствия аварии. При наступлении времени возможного выброса, все силы отводят на безопасное расстояние.

Проведение охлаждения

- Горящий резервуар №22 (10000 м3):

Охлаждение горящего резервуара рекомендуют производить по всей длине окружности только лафетными стволами (не менее трёх стволов).

P (периметр резервуара) = 107 [м];

I (интенсивность охлаждения) = 0,8 [л/с×м];

Qтр (требуемый расход) = P × I = 107 × 0,8 = 85,6 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Ncт (колличество ПЛС-П20) = Qтр / qст = 85,6 / 20 = 4,28 = 5 [стволов]   (67)

Qф (фактический расход) = Ncт × 20 = 100 [л/с]     (68)

- Соседний резервуар №23 (10000 м3):

Охлаждение соседнего резервуара рекомендуют производить по длине полуокружности обращённой к факелу пламени (не менее двух стволов). Если ёмкость резервуара 5000 м3 и более, то его охлаждение целесообразно производить лафетными стволами.

P/2 (полупериметр резервуара) = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(69)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(70)

- Соседний резервуар №20 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(71)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(72)

- Соседний резервуар №79 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(73)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(74)

- Соседний резервуар №13 (5000 м3):

P/2 = 36 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 36 × 0,3 = 10,8 [л/с];

Nст (ПЛС-П20) = 2 [ствола]			(75)

Qф = Ncт × 20 = 40 [л/с]				(76)

- Соседний резервуар №21 (10000 м3):

P/2 = 44,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 44,5 × 0,3 = 13,35 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Так как резервуар находится на довольно безопасном расстоянии от источника пламени, но в пределах норматива требующего его охлаждение, для его охлаждения требуется использовать 1 ствол ПЛС-П20 и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]				(77)

- Соседний резервуар №24 (10000 м3):

P/2 = 53,5 [м];

I = 0,3 [л/с×м];

Qтр = P/2 × I = 53,5 × 0,3 = 16,05 [л/с];

qст (РС-70 с диаметром насадка 19 мм) = 7,4 [л/с];

qст (ПЛС-П20 с диаметром насадка 28 мм) = 20 [л/с];

Используется 1 лафетный ствол и 1 ствол РС-70 (диаметр насадка 19 мм);

Qф = 20 + 7,4 = 28  [л/с]				(78)

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

В течение 12 часов предприятие должно выделить (освободить) дополнительные ёмкости (резервуары) для откачиваемой из обвалования жидкости, на случай если ликвидация ЧС будет затягиваться (выходить за пределы 12 часов).

В случае успешного тушения, нефтепродукт должен быть ликвидирован из обвалования в течение определённого  срока времени. В соответсвии с Постановлением Правительства РФ №240 от 15 апреля 2002 года этот срок ограничивается 6 часами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе разработки дипломного проекта на заданную тему, были выявлены уязвимые места в области организации защиты объекта от ЧС, связанной с разрушением резервуара:

- существующая система кольцевого орошения  резервуара от передвижной пожарной техники не сможет проводить охлаждение стенок горящего резервуара, так как она расположена поверх утеплителя;

- существует большая вероятность выхода из строя систем кольцевого орошения резервуаров от передвижной пожарной техники вследствие взрыва резервуара;

- существующая тупиковая система водоснабжения нефтебазы не может обеспечить требуемый расход и давление на пожарных гидрантах;

- насос около моря (ПН-120) производительностью 120 л/с не cможет обеспечить требуемый расход воды на тушение пожара в резервуарном парке,  надо будет привлекать пожарные автоцистерны и пожарные насосные станции со всего гарнизона пожарной охраны Приморского края для подачи воды в перекачку, на сосредоточение которых потребуется от 3-х до 10 часов;

- ППАССиО ОАО «Приморнефтепродукт» недостаточно обеспечена средствами для локализации и ликвидации возможного пожара в резервуарном парке, в частности прорезиненными рукавами диаметрами 77, 66, 51 мм, лафетными стволами ПЛС-П20, требуемым запасом пенообразователя непосредственно на нефтебазе;

- существующая система ликвидации разлива из обвалования не сможет обеспечить своевременный отвод жидкости из обвалования во время проведения мероприятий пожаротушения в случае разлива и пожара в обваловании. Может случиться крупномасштабная катастрофа.

Рекомендации нефтебазе города Владивостока ОАО Приморнефтепродукт:

- Реконструировать систему кольцевого орошения так, чтобы она охлаждала стенки резервуара, а не обшивку зимнего утепления;

- Усилить крепления систем кольцевого орошения резервуаров от передвижной пожарной техники, для защиты от воздействия взрывной волны;

- Расположить около моря 3 насоса для перекачки воды с моря  к месту пожара, производительностью по 300 л/с каждый, для обеспечения требуемого расхода воды на проведение мероприятий пожаротушения. Провести от каждого насоса магистральную линию к месту возможного пожара, обеспечить каждую магистральную линию 5 отводами с подключением к каждому отводу четырёхходового разветвления (с диаметрами выходных патрубков 77 мм);

- Обеспечить ППАССиО дополнительными средствами пожаротушения:

- пожарные рукава прорезиненные:

диаметром 77 мм в количестве 2000 метров;

диаметром 66 мм в количестве 500 метров;

диаметром 51 мм в количестве 500 метров.

- лафетные стволы ПЛС-П20 в количестве 15 ед.

- Увеличить объёмы запаса пенообразователей, хранящихся на нефтебазе:

ПО-6ТС увеличить до объёма 50 м3

ПО «Петрофильм» увеличить до объёма 20 м3

- Изготовить 3 самодельных дозирующих устройства (Приложение 6) для рационального использования пожарной техники при тушении пожара в обваловании резервуарной группы № I генераторами пены средней кратности ГПС-600;

- Спроектировать систему аварийной перекачки жидкости из обвалования, производительностью не менее 1260 м3/ч,  на случай тушения пожара в обваловании резервуарной группы № I;

- Разделить обвалования резервуарной группы № I  перегородками пополам и увеличить общую высоту до 3,2 м. Это обеспечит сокращение потребности в силах и средствах, привлекаемых на ликвидацию ЧС, связанной с пожаром в обваловании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года

- СНИП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы/ Госстрой России. –М.:ГП ЦПП, 1993. – 24 стр.

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года

- Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утверждённые постановлением правительства РФ № 240 от 15 апреля 2002 года

- Приказ губернатора – начальника гражданской обороны Приморского края № 4-пр «О дальнейшем совершенствовании работы в области предупреждения и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в Приморском крае» от 10 июня 2003 года

- Временное методическое руководство по оценке экологического риска деятельности нефтебаз и автозаправочных станций утверждённое Госком экологией РФ от 21 декабря 1999 года

- Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтепродуктообеспечения, расположенных на селитебной территории М.: ВНИИПО, 1997

- Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (Окончательная редакция). –М.: ГУ ГПС, ВНИИПО, 1997. – 51 стр.

- Постановление ГПК № 113-пг «Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров в Приморском крае, а так же Плана привлечения сил и средств на тушение пожаров в Приморском крае» от 02 июня 2005 года.

Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, Приложение 2, Таблица 2.

СНИП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы/ Госстрой России. – М.:ГП ЦПП, 1993. – 24 стр.

Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, Статья 14, пункт 2.

Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, Статья 14, пункт 1.

Федеральный закон от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, Статья 10, пункт 1

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ, Статья 37.

Правила организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, утверждённые постановлением правительства РФ № 240 от 15 апреля 2002 года, пункт 4.

Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (Окончательная редакция). – М.: ГУ ГПС, ВНИИПО, 1997. – 51 стр., пункт 4.2.

Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (Окончательная редакция). – М.: ГУ ГПС, ВНИИПО, 1997. – 51 стр., пункт 4.3.

Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (Окончательная редакция). – М.: ГУ ГПС, ВНИИПО, 1997. – 51 стр., пункт 4.2.

Руководство по тушению пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках (Окончательная редакция). – М.: ГУ ГПС, ВНИИПО, 1997. – 51 стр., пункт 4.2.