Содержание:

Введение…………………………………………………………………………2

1. Обзор систем автоматизации………………………………………………..4

1.1 Краткий обзор и анализ существующих систем автоматизации……...4

1.1.1. Обзор и анализ многофункциональных контроллеров…………....4

1.1.2. Обзор и анализ ПО для программирования контроллеров………..9

1.1.3 Обзор существующих SCADA-систем……………………………..16

1.2 Аппаратная часть систем автоматизации фирмы SIEMENS…………19

1.2.1 Контроллеры SIMATIC S7-300…………………………………….19

1.2.2 Контроллеры SIMATIC S7–400……………………………………25

1.2.3 Коммуникационные сети…………………………………………..31

1.3 Программная часть систем автоматизации фирмы SIEMENS………38

1.3.1 Общие сведения о системе проектирования и  управления процессом SIMATIC PCS 7……………………………………………………38

1.3.2. Программный пакет визуализации процессов WinCC………….41

2 Программирование систем автоматизации SIMATIC S7…………………43

2.1 Основы работы с програмным пакетом STEP7……………………….43

2.1.1. Обработка программы…………………………………………….43

2.1.2.Блоки………………………………………………………………..46

2.1.3. Языки программирования………………………………………...50

2.1.4. Переменные, константы, типы данных в Step7………………….57

2.2 Основы работы с программным пакетом WinCC…………………….60

3 Пример проектирования системы автоматизации…………………………67

3.1 Задача автоматизации…………………………………………………..67

3.2 Аппаратные компоненты системы автоматизации…………………...68

3.3 Программные компоненты системы автоматизации…………………69

Заключение…………………………………………………………………….74

Список литературы……………………………………………………………75

Приложение……………………………………………………………………76

Введение

Развитие автоматизации во всех сферах людской деятельности идет по пути постепенного увеличения комплекса машин и агрегатов, связанных одной или несколькими взаимозависимыми системами управления. В основе любой системы управления лежат информационные процессы, связанные со сбором информации, ее первичной обработкой, передачей на разные уровни системы, хранением, распределением и отображением, а также выполнение команд управления. Изучение автоматизированных систем управления, тонкостей их работы, в настоящее время играет важную роль в освоении автоматизации производства.

Целью данной дипломной работы является  рассмотрение и анализ ПО для обеспечения автоматизации производственных процессов фирмы Siemens, изучение методики проектирования и программирования систем автоматизации технологических процессов на базе SIMATIС S7.

Для достижения данной цели перед работой поставлены следующие задачи:

- Рассмотрение существующих систем автоматизации, включая программируемые контроллеры и ПО для программирования контроллеров;

- Изучение методики работы с программными пакетами Step7 и WinCC;

- Задачей практической части работы является разработка программы автоматизации в пакете STEP 7 для контроллера SIMATIС S7-314.

Актуальность работы:  В настоящее время наблюдается рост автоматизации самых разнообразных технологических процессов с необходимостью осуществлять быстрое и точное наблюдение и обслуживание этих технологических процессов. Немецкая фирма Siemens очень широко известна в Европе как фирма, предлагающая комплексные решения по автоматизации предприятий.

Для автоматизации Siemens разработала широкий перечень микроконтроллеров и периферии к ним (датчики, исполнительные устройства, двигатели и т.п.). Для связывания устройств в сеть фирмой Siemens была предложена шинная архитектура и несколько протоколов управления сетью и работой устройств. Для программирования микроконтроллеров были разработаны несколько языков программирования:

• низкого уровня - STL (Statement List);

• языки функциональных блоков и  многоступенчатой логики (LAD - Ladder Logic и FBD - Function Block Diagram);

• язык для визуализации технологических процессов - WinCC. Программы на нем пишутся не для самих микроконтроллеров, а для компьютера оператора. Эти программы выполняются на обычном компьютере оснащенном соответствующим программным обеспечением и интерфейсным модулем (PCI или ISA карта).

Промышленная сеть, включающая в себя устройства Siemens, может быть построена на основе MPI (Multy Point Interface) сети или Profibus (Professional FieldBus) сети. Первый тип сети используется в простейших случаях, когда количество активных станций в сети < 32 и скорость передачи не выше 187,5 Кбит/с. Второй тип сети более сложный, он позволяет иметь в одном сегменте сети до 127 станций и оговаривает скорость передачи вплоть до 12 Мбит/с.

| РАЗДЕЛ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП 806-10.1-39-05-000-ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист | № докум | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  | Контроллеры для распределенных систем управления. Пояснительная записка. | Литер |  |  | Лист | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | # ЭТЗ-432с |  |  |  |  |
| Н.контр. |  | Баженский В.М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Сердобинцев Ю.П |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Обзор систем автоматизации

1.1 Краткий обзор и анализ существующих систем автоматизации

1.1.1. Обзор и анализ многофункциональных контроллеров

Контроллеры серии КОНТРАСТ

ЗАО «КОНТРАСТ» поставляет многофункциональные высокопроизводительные контроллеры, ориентированные на работу в составе сложных систем автоматизации различной архитектуры в качестве устройств нижнего уровня или в качестве автономных устройств. В настоящее время в состав серии КОНТРАСТ входят контроллеры следующих типов – РК-131/300, КР-300, КР-300ИП и КР-300ИШ. Эти контроллеры предназначены для решения следующих задач:

-Сбор информации с датчиков и ее первичная обработка

-Выдача управляющих воздействий на исполнительные органы.

-Контроль технологических параметров по граничным значениям и аварийная защита технологического оборудования.

-Регулирование прямых и косвенных параметров по различным законам.

-Логическое, программно-логическое управление технологическими агрегатами, автоматический пуск и останов технологического оборудования.

-Математическая обработка информации по различным алгоритмам.

-Регистрация и архивация технологических параметров.

-Обмен данными с другими контроллерами в рамках контроллерной управляющей сети реального времени.

-Самоконтроль и диагностика всех устройств контроллера в непрерывном и периодическом режимах, вывод информации о техническом состоянии контроллера обслуживающему персоналу.

Контроллеры являются программируемыми изделиями. Программирование контроллера осуществляется при помощи технологических языков ¾ языка Функциональных Алгоритмических Блоков ФАБЛ и процедурного языка высокого уровня ПРОцедурный ТЕКСТ ПРОТЕКСТ. Процесс программирования на языке Фабл сводится к объединению в систему заданной конфигурации нужных алгоритмов, зашитых в постоянной памяти контроллера, на языке Протекст ¾ к записи условий, содержащих алгебраические или логические выражения.

Контроллеры КР-300 могут объединяться в локальную управляющую сеть МАГИСТР с конфигурацией «общая шина» и настраиваемой пользователем скоростью передачи данных.

Контроллер содержит четыре функциональных подсистемы, поддерживаемых технологическими языками программирования и режимами работы пульта контроллера ¾ регулирующую, логическую, группового контроля и управления и программируемую.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок. 1.1 Структурная схема контроллера КР-300.

Технологический моноблочный контроллер TKM52

PC-совместимый контроллер ТКМ52 производства АО «ТЕКОН», г. Москва, предназначен для сбора, обработки информации, реализации функций контроля, программно-логического управления, регулирования, противоаварийных защит и блокировок систем учета тепла и энергоресурсов в составе распределенных иерархических или локальных автономных АСУ ТП на основе сети Ethernet или RS-485 (Modbus).

Контроллер может использоваться:

• как автономное устройство управления небольшими объектами;

• как удаленный терминал связи с объектом в составе распределенных систем управления;

• одновременно как локальное устройство и как удаленный терминал связи с объектом в составе сложных распределенных систем управления.

В контроллере, в зависимости от вариантов исполнения, может устанавливаться одна из операционных систем: DOS или системное программное обеспечение (СПО) на базе OS Linux. В первом случае программирование можно осуществлять посредством универсальных средств программирования или с помощью программы Trace Mode.

При использовании СПО, которое содержит многозадачную операционную систему Linux, сервер ввода-вывода и пользовательские библиотеки, программирование осуществляется с помощью системы программирования TeconCX на персональном компьютере. Загрузка подготовленных прикладных программ в память контроллера осуществляется либо по последовательному каналу, либо по сети Ethernet, используя протокол TCP/IP. Для программирования контроллера с установленным СПО может также использоваться пакет ISaGRAF.

Состав и характеристики контроллера:

Контроллер ТКМ52 является проектнокомпонуемым изделием. Контроллер состоит из базовой части, блока клавиатуры-индикации и модулей ввода-вывода (от 1 до 4-х модулей). Базовая часть контроллера состоит из корпуса, блока питания, процессорного модуля PCM4832L с модулем TCbus52 и блоком клавиатуры и индикации V03.

Внешний вид контроллера (на 3 модуля ввода-вывода) с указанием габаритно-присоединительных размеров представлен на рис. 1.2.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок. 1.2 Внешний вид и установочные размеры контроллера ТКМ-52:

1 – гнездо сетевого шнура; 2 – выключатель электропитания;

3 – клемма защитного заземления; 4 – разъем COM2/RS485;

5 – разъем COM2/RS232; 6 – разъем COM1/RS232; 7 – Разъем LPT;

8 – разъем Ethernet; 9 – модули ввода/вывода

Многофункциональный контроллер МФК

PC-совместимый программируемый контроллер МФК (рисунок 1.3) предназначен для реализации функций контроля, программно-логического управления, многоконтурного регулирования, выполнения сложных алгоритмов управления, требующих большой вычислительной и информационной мощности. Контроллер интегрируется в промышленные локальные сети уровней LAN и Fieldbus.

Конструкция контроллера на базе конструктива «Евромеханика-19» (МЭК-297) позволяет встраивать его в стандартные монтажные шкафы или другое монтажное оборудование, которое защищает от воздействий внешней среды, обеспечивает подвод сигнальных проводов и ограничивает доступ к контроллеру.

Состав и характеристики контроллера:

Контроллер МФК является проектно-компонуемым изделием. Контроллер состоит из базовой части, одного процессорного и коммуникационных модулей, модулей ввода-вывода, блока клавиатуры и индикации.

Базовая часть состоит из корпуса, блока питания и объединительной платы. Внутрь корпуса устанавливается процессорный модуль и до 16 модулей ввода-вывода. Дополнительно в контроллер можно установить до двух модулей формата MICROPC и PC/104.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.3. Многофункциональный контроллер МФК

Контроллер имеет магистрально-модульную архитектуру. При этом в контроллере используются две аппаратно соединенные внутренние шины: 8-разрядная шина ISA и шина ввода-вывода. Обе шины и схема их сопряжения реализованы на объединительной плате контроллера.

1.1.2. Обзор и анализ ПО для программирования контроллеров.

Для программирования ПЛК универсального назначения применяются ПК. Процесс разработки и отладки программного обеспечения происходит при помощи специализированных комплексов программ, обеспечивающих комфортную среду для работы программиста.

Программа CoDeSys

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

CoDeSys – один из мощнейших инструментов программирования контроллеров, доступных для операционной системы Windows. Он полноценно поддерживает все пять стандартных языков программирования и имеет дополнительно редактор CFC-диаграмм.

Рисунок 1.4 Пример программы в CoDeSys

Основные характеристики пакета:

1. Быстрое внедрение. Тестовая адаптация для любой стандартной процессорной платформы занимает не более двух дней;

2. Эффективные средства ввода. Функции автоматического объявления и форматирования, адаптивный;

3. Высокая производительность. Встроенный компилятор непосредственно генерирует быстрый машинный код;

4. Компактность проекта. В отличие от большинства конкурирующих пакетов, весь проект находится в одном файле;

5. Более ста пятидесяти адаптаций на конкретные аппаратные платформы.

6. Встроенный эмулятор контроллера позволяет проводить отладку проекта без аппаратных средств. Причем эмулируется не некий абстрактный контроллер, а конкретный ПЛК с учетом аппаратной платформы. При подключении реального контроллера (режим online) отладчик работает аналогичным образом.

7. Встроенные элементы визуализации дают возможность создать модель объекта управления и проводить отладку проекта без изготовления средств имитации. Существует «операционная» версия CoDeSys. Это компактное приложение, выполняющее только визуализацию, без средства разработки. Во многих простых случаях нет необходимости приобретать отдельно SCADA-систему. Серверы данных (DDE и OPC) также входят в стандартный пакет поставки.

ISaGRAF

Программа может быть описана при помощи одного из стандартных языков (SFC, FBD, LD, ST, IL) или с помощью языка Потоковых Диаграмм (FC).

В ISaGRAF представлены все пять языков стандарта IEC 1131-3. Центральным языком ISaGRAF является SFC, задающий структуру алгоритма в виде шагов и переходов. Другие языки в основном служат для описания действий внутри шагов и условных операций при переходах, т.е. не ориентированы на самостоятельное использование. Одна и та же программа не может смешивать несколько языков. Язык программирования программы выбирается в момент создания программы и не может быть изменен впоследствии. Исключением являются языки FBD и LD, которые можно комбинировать внутри одной программы.

Система IsaGRAF допускает описание вертикальной структуры программы SFC. SFC-программы образуют иерархическое дерево, используя связь «родитель-наследник».

Программа Fanuc VersaPro.

Разработана фирмой GE (USA) и FANUC (Japan).Среда программирования VersaPro представляет собой современное средство написания прикладных программ для контроллеров VersaMax и 90-30. VersaPro функционирует в среде Windows 95/98/NT. От используемого для ПЛК 90-30 и 90-70 . VersaPro отличается графическим многооконным пользовательским интерфейсом, возможностью написания программ как в представлении релейно-контактной логики, так и в тектовом виде. Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок  1.5 Фрагмент программы VersaPro

Достоинства: Легкая инсталяция, работа со всеми типами PLC серии FANUC, богатые возможности программирования как ladder логикой так и в текстовом виде, хорошая наглядность происходящих в программе процессов, нормальная техническая поддержка со стороны производителя, 4х суточная работа без регистрации и без ограничений в программировании. Для работы подходит любой Notebook имеющий СОМ порт, относительно небольшая цена.Программу легко освоит любой человек с техническим образованием умеющий создавать электрические схемы.

Недостатки: Необходимость вручную устанавливать конфигурацию Hardware.

Программа MEDOC.

DOS программа для контроллеров MITSUBISHI.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок  1.6 Фрагмент программы в MEDOC

Достоинства: Очень простая программа, не требовательная к системным ресурсам. Легко осваивается, работает на любых типах РС имющих СОМ порт. Позволяет быстро создавать несложные программы для управления тех.процессом. возможность программирования как ladder логикой так и в текстовом виде.

Недостатки: Не очень удобная навигация по программе.

- Программа OpenPCS

Пакет не привязан к определенной аппаратной платформе и удовлетворяет всем современным требованиям быстрой разработки программного обеспечения. Для привязки к конкретному ПЛК требуется адаптация, касающаяся низкоуровневых ресурсов – распределение памяти, интерфейс связи и драйверы ввода-вывода.

Пакет обладает следующими особенностями:

- возможность использования языка IL в качестве промежуточного кода. ;

- возможность использования браузера Internet Explorer в качестве пользовательского интерфейса для OpenPCS;

- для достижения высокого быстродействия в составе комплекса присутствуют компиляторы машинного кода для ряда распространенных процессоров;

- поддержка всех языков стандарта МЭК 61131-3, в ряде случаев определенным образом расширенных;

- встроенный полнофункциональный эмулятор контроллера SmartSim позволяет проводить отладку проекта без использования аппаратных средств;

- наличие реального программного PLC позволяет синхронизировать переменные из программы с ОРС-признаками, благодаря чему появляется возможность считывать значения с датчиков или записывать их на  выходы устройств, соединенных с шиной.

Программы для PLC Simatic.

Большой комплекс программ включающий в себя софт на все случаи жизни. Работает со всеми PLC серии Simatic начиная с S5 и выше. Используются языки программирования STEP 5, STEP 7, STEP 7 MicroWin.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.7 Фрагмент программы написанной на языке STEP 7

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.8 Фрагмент программы написанной на языке STEP 7 MicroWin

Достоинства: Очень богатый набор различных программ и утилит, хорошая наглядность происходящих в программе процессов, нормальная техническая поддержка со стороны производителя, богатые возможности программирования как ladder логикой так и в текстовом виде. Программа STEP 7 MicroWin довольно проста в освоении и удобна в работе.

Недостатки : Для работы крайне желательно иметь специальный программатор серии Field PG, языки программирования STEP 5, STEP 7 хоть и имеют общую основу но имеют довольно сильные отличия, программы довольно сложны в освоении и требуют специальной подготовки. При работе с некоторыми типами контроллеров используется шина MPI, что не дает возможность применять ноутбуки других производителей.

1.1.3. Рассмотрение существующих SCADA систем

SCADA-система – это система супервизорного управления и сбора информации (Supervisory Control And Data Acquisition). Это совокупность устройств управления и мониторинга, а также способ взаимодействия с технологическим объектом. На сегодняшний день под этим термином понимают набор программных и аппаратных средств, для реализации операторских рабочих мест.

При создании информационной системы объединяются в один функциональный узел большое количество локальных подсистем, которые зачастую имеют различные программные интерфейсы. Это значительно усложняет задачу согласования таких подсистем и уменьшает быстродействие системы в целом. Поэтому целесообразно подсоединение локальных функциональных узлов с одинаковой программной платформой. SCADA – система реализует этот подход, поэтому ее применение в настоящее время повсеместно и актуально. Также разрабатывается аппаратная часть непосредственно для программного пакета, что позволяет создать информационную систему более дешево и с минимальными затратами времени.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Ethernet «Реального времени».

Стандарт Industrial Ethernet соответствует международному стандарту IEEE 802.3 (Ethernet) и работает по принципу CSMA/CD Industrial Ethernet поддерживает передачу данных по различным физическим сетям:

- Электрические сети передачи - с шинной структурой применяется промышленная витая пара (ITP) с двойным экранированием - решение обеспечивающее исключительную надежность работы систем в суровых промышленных условиях. С помощью электрических модулей связи (ELM) и промышленных витых пар могут конфигурироваться недорогие звёздообразные топологии.

- Оптическая среды передачи - используется оптоволоконный кабель. При использовании оптической среды передачи сеть может иметь магистральную, кольцевую или звездообразную топологию. Возможно также построение смешанных сетей, включающих в свой состав как оптические, так и электрические сегменты.

К сети стандарта Industrial Ethernet могут быть подключены:

-Контроллеры различных производителей

-Персональные и промышленные компьютеры

-Средства визуализации  HMI

-Сертифицированные системы других производителей.

Основной задачей, решаемой сетью в ее простейшей форме, является повторение (репликация) характеристик сети по всему пути между клиентом и сервером (или двумя равными станциями) со скоростью, требуемой приложением.

Нет необходимости в сложных протоколах, поскольку между источником и приемником не возникает ничего такого, что могло бы оказывать влияние на процесс коммуникации. Назначением сети является поддержание тех же характеристик передачи, но масштабируемых на сотни и тысячи устройств, работающих в сети. Чтобы достичь этого, нам необходимо создать логическое соединение взамен физического.

Рассмотрим типичную стратегию миграции для задач автоматизации офисной деятельности. Простой, но эффективный подход к модернизации сетей имеет три этапа:

- Разрушение магистральных линий связи,

- Модернизация связей с сервером,

- Микросегментация сети.

Ethernet – масштабируемая технология. Микросегментация сети простой способ балансирования потребностей всех пользователей сети и устройств, а также предоставления им требуемой пропускной способности. Микросегментация позволяет одному устройству иметь собственный сегмент Ethernet. С другой стороны, пользователи или устройства могут быть сгруппированы для работы в традиционном режиме разделения.

Подключение одного устройства на порт имеет две существенные выгоды.

Во-первых, это позволяет отключить арбитраж шины и работать в дуплексном режиме. С отключенным арбитражем, устройство может передавать и принимать со скоростью, допускаемой проводным соединением и без задержек по времени. Это устраняет коллизии и значительно увеличивает производительность сети.

Во-вторых, с обеспечением отдельных путей для приема и передачи, дуплексный режим эффективно удваивает пропускную способность Ethernet. Это дает значительный прирост производительности для любого пользователя, подключенного к выделенному порту. Сегодня любое устройство, требующее работы в реальном времени или интенсивного обмена по сети может быть подключено для работы в дуплексном режиме.

Таблица 1.2. Коммуникационные объекты

1.3 Программная часть систем автоматизации фирмы SIEMENS

1.3.1 Общие сведения о системе проектирования и  управления процессом SIMATIC PCS 7

STEP 7 - это программное обеспечение для программирования S7-300/400.

Программа SIMATIC S7 является структурированной программой, что означает, что она состоит из блоков, обладающих определенными функциями, соответствующими их положению в сетевой и иерархической структуре системы. Различные классы приоритетов позволяют располагать в

определенном порядке прерывания исполняемой программы пользователя.

STEP 7 работает с переменными различных типов, начиная с переменных двоичного типа (BOOL), с переменных численных форматов (INT или REAL) и заканчивая сложными типами, такими как массивы или структуры (комбинации переменных различных типов в форме единой переменной ). PCS 7 - это система управления процессом, которая при создании проекта обеспечивает пользователя большим числом функций автоматики для быстрого и удобного создания проектов.

Прежде всего PCS 7-проект содержит следующие объекты:

• Конфигурацию оборудования (Hardware configuration)

• Блоки (Blocks)

• CFC-схемы и SFC-схемы (CFC-charts и SFC-charts)

Эти объекты всегда существуют независимо от количества операторских станций (operator stations - OS), модулей и организации сети.

PCS 7 содержит следующие приложения:

• SIMATIC Manager – это центральное приложение, предоставляющее возможность обращаться ко всем другим приложениям, которые можно использовать при создании PCS 7-проекта. Запуск утилиты SIMATIC Manager является отправной точкой при создании проекта. При необходимости SIMATIC Manager инициирует запуск других утилит, например, для конфигурирования станций, для инициализации модулей или для написания и тестирования программ.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.13 Пример открытого окна утилиты SIMATIC Manager

• HW Config – это утилита конфигурирования аппаратного обеспечения системы в целом, например CPU, источника питания, коммуникационных процессоров.

• CFC-редактор / SFC-редактор – редакторы для создания CFC-схем (charts) и последовательного управления (sequential controls).

• PCS 7 OS с разными редакторами (PCS 7 OS with various editors) – для создания конфигурации операторских станций (OS).

SIMATIC Manager – это центральное приложение и некоторыми образом "ядро" ("core") системы PCS 7. Это отправная точка, начиная с которой можно открывать все другие приложения, в которых можено задавать установки для PCS 7-проекта. Утилита SIMATIC Manager и все другие приложения связаны друг с другом. Когда открывается SIMATIC Manager, можно видеть, например, все блоки, которые вставлены в CFC-схему (CFC chart) с помощью CFC- редактора. Кроме того, значительный выигрыш от такой связи приложений становится очевидным, когда конфигурируется операторская станция (OS). Можно обратиться к любым данным, которые созданы посредством SIMATIC Manager и других приложений, например, просто и быстро визуализировать переменную процесса (process tag) из CFC- схемы (chart) во время конфигурирования операторскей станции (OS).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.14. Иерархическая структура объектов проекта STEP 7

1.3.3 Программный пакет визуализации процессов WinCC

WinCC – связующее звено между человеком и машиной в концепции  автоматизации. Это специализированная и технологически нейтральная система для решения задач визуализирующей и управляющей техники для автоматизации какого-либо процесса. Она предлагает применимые в промышленности функциональные модули для представления графиков, вывода сообщений, их архивирования и протоколирования. С помощью ее работоспособной связи с процессом, быстрой актуализации рисунков и надежного архивирования данных гарантируется высокая адаптивность к различным автоматизированным системам управления и надежность работы при осуществлении наблюдения.

С помощью WinCC представляется программное обеспечение для визуализации процесса, с помощью которого можно наглядно и легко наблюдать за процессами и обслуживать их в конкретном автоматизированном устройстве.

В настоящее время осуществляется рост процессов автоматизации самых разнообразных технологических процессов и необходимостью осуществлять быстрое и точное наблюдение и обслуживание этих технологических процессов, что ведет к необходимости подготовки квалифицированного рабочего персонала.

WinCC – программное обеспечение для визуализации процессов, с помощью которого легко может быть реализовано наблюдение за всеми составляющими системами автоматизированного процесса.

В WinCC комбинированы архитектура приложений Windows 95 и NT 4.0 с простотой графического оснащения программ. Данная система визуализации предлагает все необходимые составные части для решения задач контроля и управления автоматизированным процессом.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 1.15 – Интегрирование системы визуализации WinCC в системы управления технологическими процессами

WinCC предоставляет проектировщику набор инструментов, банков данных и различных редакторов, пользуясь которыми создаются логически завершенные части проекта, облегчая тем самым работу проектировщика и уменьшая затраты времени на создание и тестирование проекта.

2.   Программирование систем автоматизации SIMATIC S7

2.1 Основы работы с программным пакетом STEP7

2.1.1. Обработка программы

Программное обеспечение для CPU состоит из операционной системы (operating system) и пользовательской программы (user program).

Операционная система – это совокупность всех инструкций и описаний, которые осуществляют управление всеми системными ресурсами и процессами, использующими эти ресурсы. Она включает в себя такие функции, как резервирование данных в случае сбоя электропитания, активация приоритетных классов и так далее. Операционная система является компонентом CPU, к которому у пользователя нет доступа в режиме записи. Однако, вы можете перезагружать операционную систему с карты

памяти в случае, к примеру, обновления программы.

Пользовательская программа представляет собой совокупность всех инструкций и описаний для обработки сигналов, с помощью которых осуществляется управление предприятием (процессом) в соответствии с определенной задачей автоматизации.

Методы обработки программы

Пользовательская программа может состоять из программных разделов, которые обрабатываются CPU в зависимости от определенных событий. Таким событием может быть запуск системы автоматизации, прерывание или обнаружение программной ошибки .

Программы, назначенные для обработки событий, разделяются на приоритетные классы (priority classes), которые определяют порядок обработки программы (система взаимных прерываний – mutual interruptibility), когда происходит несколько событий.

Программой с низшим приоритетом является главная программа (main program), циклически обрабатываемая CPU. События могут прервать главную программу в любом месте, после чего CPU выполнит связанную с прерыванием обслуживающую программу (процедуру) или программу (процедуру) обработки ошибки и вернет управление главной программе.

Каждому событию соответствует специальный организационный блок (organization block – OB). Организационные блоки в программе пользователя реализуют механизм приоритетных классов. При возникновении события CPU активизирует назначенный организационный блок. Организационный блок – это часть пользовательской программы, которую вы можно написать самостоятельно.

Главная программа располагается в организационном блоке ОВ 1, который всегда обрабатывается центральным процессором. Начало пользовательской программы идентично первому сегменту (сети, network) в ОВ 1. По завершению обработки ОВ 1 (конец программы) CPU передает управление операционной системе, и после вызова различных функций операционной системы, таких как обновление образа процесса, центральный процессор снова вызывает ОВ 1.

Событиями, которые могут вмешиваться в работу программы, являются прерывания (interrupts) и ошибки (errors).

Источником прерываний может быть процесс (аппаратные прерывания), или они могут исходить от CPU (циклические прерывания – watchdog interrupts, прерывания по времени суток – time-of-day interrupts и другие).

Что касается ошибок, то различают синхронные и асинхронные ошибки. Асинхронной является ошибка, которая не зависит от выполнения программы, к примеру, отказ электропитания в устройстве расширения или замена модуля. Синхронные ошибки возникают при выполнении программы. К ним относятся, например, обращение к несуществующему адресу или ошибка преобразования типа данных.

Типы и номера регистрируемых событий и соответствующих u1086 организационных блоков определяются CPU; не каждый CPU способен обработать все возможные события STEP 7.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.1 Методы обработки пользовательской программы

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 2.1 Организационные блоки SIMATIC S7

2.1.2.Блоки

С целью повышения удобочитаемости и понимания программы её можно разбить ее на произвольное число разделов. Языки программирования STEP 7 поддерживают эту концепцию и предоставляют необходимые функции. Каждая часть программы должна быть независимой и обладать технологическим или функциональным базисом. Эти разделы программы называются «блоками» («Blocks»).

Блок – это раздел программы, который определяется собственной функциональностью, структурой или решаемой задачей.

Типы блоков

Язык программирования STL предоставляет для разных задач различные типы блоков:

- Пользовательские блоки (user blocks) Эти блоки содержат пользовательскую программу и пользовательские данные.

- Системные блоки (system blocks) Эти блоки содержат системную программу и системные данные.

- Стандартные блоки (standard blocks) Готовые к непосредственному использованию (созданные заранее) блоки, такие как драйверы для функциональных модулей (FM) и коммуникационных процессоров (СР).

Пользовательские блоки

В случае больших и сложных программ рекомендуется и отчасти является необходимостью «структурирование» (разбиение) программы с выделением блоков. В зависимости от приложения можно выбрать для использования различные типы блоков:

Организационные блоки (Organization blocks - OB)

Эти блоки служат в качестве интерфейса между операционной системой и программой пользователя. Операционная система CPU вызывает организационные блоки при возникновении определенных событий, например, в случае аппаратного прерывания или прерывания по времени суток. Главная программа находится в организационном блоке ОВ 1. Остальные организационные блоки имеют постоянные номера, назначенные в зависимости от событий, для обработки которых они вызываются.

Функциональные блоки (Function blocks - FB)

Эти блоки являются частями программы, вызовы которых могут быть запрограммированы с помощью параметров блока. У них есть область памяти для переменных (variable memory), которая расположена в блоке данных. Этот блок постоянно назначен функциональному блоку или, точнее, вызову (call) функционального блока.

Кроме того, каждому вызову функционального блока можно назначить другой блок данных (с такой же структурой данных, но содержащий другие значения). Подобный постоянно назначенный блок называется экземплярным блоком данных или экземпляром блока данных (instance data block), а совокупность вызова функционального блока и экземплярного блока данных называется экземпляром вызова (call instance) или просто «экземпляром» («instance»). Функциональные блоки могут также хранить свои переменные в экземплярном блоке данных вызывающего функционального блока; такой экземпляр называется «локальным экземпляром» («local instance»).

Функции (Functions - FC)

Функции используются для программирования часто повторяющихся или сложных функций автоматизации. Для них могут быть назначены параметры. Функции могут возвращать значение (называемое значением функции) в вызывающий блок. Значение функции является необязательным параметром. Кроме него у функций могут быть другие выходные параметры. Функции не сохраняют информацию и не имеют назначенного блока данных.

Блоки данных (Data blocks - DB)

Эти блоки содержат данные программы. Программируя блоки данных, определяют форму хранения данных (в каком блоке, в каком порядке и какой при этом используется тип данных). Блоки данных используются двумя способами:

1) в качестве глобальных блоков данных (global data blocks),

2) в качестве экземплярных блоков данных (instance data blocks).

Глобальный блок данных в пользовательской программе является, так сказать, «свободным» блоком данных и не назначается кодовому блоку. Однако, экземплярный блок данных назначен функциональному блоку и хранит часть локальных данных этого блока.

Количество блоков определенного блочного типа и размер блоков зависит от типа CPU. Число организационных блоков и их номера фиксированы; они назначаются операционной системой CPU. Блокам других типов вы можете самостоятельно назначить номера из определенного диапазона. Также вы можете с помощью таблицы символов назначить каждому блоку имя (символ) и затем обращаться к блокам по присвоенному имени.

Системные блоки

Системные блоки являются компонентами операционной системы. Они могут содержать программы (системные функции, SFC, или системные функциональные блоки, SFB) или данные (системные блоки данных, SDB). Системные блоки предоставляют вам доступ к важным системным функциям, таким как управление внутренними таймерами CPU или различные коммуникационные функции.

Сами блоки не занимают места в пользовательской памяти (user memory); только вызовы блоков и экземплярные блоки данных блоков SFB располагаются в пользовательской памяти.

Блоки SDB содержат информацию о таких вещах, как конфигурация системы автоматизации или параметры модулей. Система STEP 7 сама генерирует эти блоки и управляет ими. Тем не менее, вы можете определять их содержимое, например, при конфигурировании станций. Как правило, блоки SDB располагаются в загрузочной памяти (load memory). Из пользовательской программы доступ к ним получить нельзя.

Стандартные блоки

В дополнение к создаваемым вами функциям и функциональным блокам можно использовать готовые к применению блоки (называемые «стандартными блоками»).

Они могут поставляться на носителях данных или содержаться в библиотеках, входящих в состав пакета STEP 7 (например, IEC-функции или функции для преобразования S5/S7).

Структура блоков

По существу кодовые блоки (code blocks) состоят из трех частей:

- Заголовок блока (block header), который содержит свойства блока, например, имя блока;

- Раздел описаний (объявлений) (declaration section), в котором описаны (определены) локальные переменные блока (внутриблочные переменные);

-Раздел программы (program section), который содержит программу и комментарии к ней.

2.1.3. Языки программирования

Программирование LAD

Программа состоит из отдельных элементов LAD, соединенных последовательно или параллельно один по отношению к другому. Контактная схема подобна электрической цепи. Программирование контактного плана (current path) или звена (rung) начинается на левой несущей или левой питающей шине (power rail).

Контакты (Contacts)

Бинарные адреса, такие как входы (inputs), сканируются с использованием контактов. Сканируемые сигнальные состояния комбинируются в соответствии с компоновкой контактов в последовательной или параллельной топологии. «Ток течет» через нормально разомкнутый контакт (normally open contact), если сканируемый бинарный адрес имеет сигнальное состояние «1» (контакт активирован); «ток течет» через нормально разомкнутый контакт (normally closed contact), если сканируемый бинарный адрес имеет сигнальное состояние «0» (контакт не активирован). Кроме того, можно сканировать биты состояния (слово статуса) или инвертировать результат логической операции (контакт NOT (НЕ)).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.2 Примеры программных элементов LAD

Катушки (Coils)

Катушки используются для управления бинарными адресами, такими как выходы (outputs). Простая катушка устанавливает бинарный адрес, когда в катушке течет ток, и сбрасывает его при отключении тока.

Имеются катушки с дополнительными метками, например, катушки установки (Set coil) и сброса (Reset coil), которые выполняют специальные функции. Катушки также применяются для управления таймерами и счетчиками, вызова блоков без параметров, выполнения переходов в программе и так далее.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.3 Примеры программных элементов LAD

Прямоугольные блочные элементы (Boxes)

Прямоугольные блочные элементы представляют элементы LAD со сложными функциями. STEP 7 предоставляет «стандартные блочные элементы» двух различных типов:

- без механизма EN/ENO, например, функции работы с памятью, функции таймера и счетчика, блочные элементы с функцией сравнения;

- с EN/ENO, например, MOVE (Переместить), арифметические и математические функции, преобразование типов данных.

Когда вызываются кодовые блоки (блоки FC, FB, SFC и SFB), LAD представляет вызовы также в виде блочных элементов с EN/ENO. Кроме того, LAD предоставляет «пустой блочный элемент» (Empty box), в который при программировании можно ввести требуемую функцию.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.4 Примеры программных элементов LAD

Программирование FBD

Программа состоит из отдельных программных элементов, соединенных посредством потока бинарного сигнала с целью формирования логических операций (функциональных схем, планов) или сегментов. Программирование функциональной схемы начинается с выбора элементов программирования слева от функциональной схемы

- с помощью функциональной клавиши (к примеру, F2 отвечает за функцию AND (И)),

- посредством меню (Insert → FBD Element → AND Box – Вставка → Элемент FBD → Блочный элемент AND) или

- из каталога программных элементов при помощи опций меню Insert → Program Elements (Вставка → Программные элементы) или View → Catalog (Вид → Каталог).

Завершается бинарная логическая операция в простейшем случае блочным элементом присваивания (assign box).

Для большинства программных элементов должны быть отведены ячейки памяти (переменные). Самым легким способом осуществить это является следующий: сначала скомпоновать все программные элементы, затем назначить им метки (labels).

Бинарные функции

Бинарные (двоичные) адреса, такие как входы, сканируются, и сканируемые сигнальные состояния комбинируются с использованием двоичных функций AND (И), OR (ИЛИ) и Exclusive OR (Исключающее ИЛИ). Каждый бинарный вход блочного элемента также сканирует бинарный адрес на входе. Результат опроса адреса может быть инвертирован, так что результат сканирования «1» может быть получен из нулевого состояния адреса. Вы также можете сканировать биты статуса или результат функциональной схемы в рамках схемы.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.5 Примеры программных элементов FBD

Простые блочные элементы

Управление бинарными адресами, такими как выходы, осуществляется с помощью простых блочных элементов. Простые блочные элементы в общем случае имеют только один вход и могут обладать дополнительной меткой. Есть простые блочные элементы для управления двоичным адресом, оценки уровня (фронта), управления адресами таймеров и счетчиков, вызова блоков без параметров, выполнения переходов в программе и так далее.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.6 Примеры программных элементов FBD

Сложные блочные элементы

Сложные блочные элементы представляют программные элементы со сложными функциями. STEP 7 предоставляет «стандартные блочные элементы» в двух вариантах:

- без механизма EN/ENO (такие как функции по работе с памятью, таймеры и счетчики, блочные элементы с функцией сравнения)

- с EN/ENO (такие как MOVE, арифметические и математические функции, преобразование типов данных).

Кроме того, FBD предоставляет «пустой блочный элемент» (Empty box), в который при создании программы вы можете ввести необходимую функцию.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.7 Примеры программных элементов FBD

Программирование на SCL

SCL-программа состоит из ряда отдельных выражений (statement).

Выражение - это наименьшая самостоятельная единица программы пользователя. Выражение содержит описание работы для CPU.

В составе SCL-выражения можно выделить следующие компоненты:

• Метка перехода (необязательный элемент), содержащая до 24 символов и заканчивающаяся двоеточием ":". Метки перехода должны быть описаны.

• Инструкция, описывающая задание для CPU (например, присвоение значений, оператор управления и т.д.)

• Комментарий (необязательный элемент), начинающийся двойной косой чертой "//", может продолжаться до конца строки и содержать только печатаемые символы (кроме табуляции).

Каждое SCL-выражение должно завершаться точкой с запятой ";" (перед комментарием). SCL-выражение может содержать до 126 символов.

В языке программирования STL используются элементарные двоичныеифункции AND (И), OR (ИЛИ), Exclusive OR (Исключающее ИЛИ). Эти функцииисвязаны с проверкой сигнала на состояние "1" и "0".

A   адрес бита проверка сигнала на состояние "1" и комбинирование в соответствии с функцией AND (И)

AN  адрес бита проверка сигнала на состояние "0" и комбинирование в соответствии с функцией AND (И)

O   адрес бита проверка сигнала на состояние "1" и комбинирование в соответствии с функцией OR (ИЛИ)

ON  адрес бита проверка сигнала на состояние "0" и комбинирование в соответствии с функцией OR (ИЛИ)

X  адрес бита проверка сигнала на состояние "1" и комбинирование в соответствии с Exclusive OR (Исключающее ИЛИ)

XN  адрес бита проверка сигнала на состояние "0" и комбинирование в соответствии с Exclusive OR (Исключающее ИЛИ).

На языке STL можно  загружать  константу  или  фиксированное  значение  непосредственно  в  аккумулятор.  При  этом  для  улучшения  читаемости  программы Вы  можете  выбирать  для  констант  подходящее  представление,  использовать  различные  форматы.  Все  константы, которые могут быть загружены в аккумулятор являются константами простых  типов.

L     B#16#F1              Загрузка двухразрядного шестнадцатеричного числа

L     -1000                   Загрузка целого числа (INT)

L     5.0                       Загрузка действительного числа (REAL)

L     S5T#2s                Загрузка данных таймера формата S5

L     C#250                  Загрузка числа формата BCD (значение счетчика)

L  TOD#8:30:00          Загрузка времени суток

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.8 Примеры STL-выражений

    - Переменные, константы, типы данных в Step7

Типы данных.

Тип данных обуславливает характеристики данных, особенно это касается представления содержания переменной и диапазона допустимых для нее значений. STEP 7 предусматривает предопределение типов данных. Можно комбинировать типы данных, формируя пользовательские типы данных (User Data Type - UDT).

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 2.2 Классификация типов данных

Переменные и константы

Переменная (variable) – это величина определенного формата (рисунок 3.12). Простые переменные состоят из адреса (например, вход 5.2, где 5 – номер байта, 2 – номер бита в нем). Также можно осуществить доступ к адресу или переменной символически, присвоив адресу имя (символ) в таблице символов.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.9 Структура переменной

Бит данных типа BOOL (логический) называют двоичным адресом (binary address) или двоичным операндом (binary operand). Адреса, содержащие один, два или четыре байта или переменные соответствующих типов называются численными операндами (digital operand).

Переменные, которые объявляются внутри блока, называются локальными (внутри-блочными) переменными. К ним относятся параметры блока, статические и временные локальные данные и даже адреса данных в глобальных блоках данных. Когда эти переменные являются переменными простого типа данных, они также могут быть доступны как операнды (например, статические локальные данные – как DI-операнды, временные локальные данные – как L-операнды, а данные в глобальных блоках данных – как DB-операнды).

Наряду с этим, локальные переменные могут быть также сложных типов данных (таких как структуры или массивы). Переменные таких типов требуют более 32 бит памяти, поэтому они не могут быть загружены, например, в аккумулятор. И по этой же причине они не могут быть адресованы с помощью «нормальных» STL-операторов.

Для обработки этих переменных имеются специальные функции, такие как IEC- функции, которые поставляются со STEP 7 в составе стандартной библиотеки.

Если переменные сложного типа данных содержат компоненты простого типа, то эти компоненты могут обрабатываться, как если бы они были отдельными переменными.

Константы (Constants) используются для присваивания переменным фиксированных значений. Константа имеет особый префикс в зависимости от типа данных.

Адресация переменных

При адресации переменных вы можете выбрать один из ее способов: абсолютная адресация (absolute addressing) и символическая адресация (symbolic addressing). Абсолютная адресация использует численные адреса, начиная с нулевого (0), для каждой адресной области. Символическая адресация применяет буквенно-цифровые имена, которые вы определяете в таблице символов для глобальных адресов или в разделе описаний (объявлений) для локальных (внутриблочных) адресов. Расширением абсолютной адресации является косвенная адресация (indirect addressing), при которой адреса ячеек памяти неизвестны до начала выполнения программы и вычисляются во время ее исполнения.

2.2 Основы работы с программным пакетом WinCC

Основные редакторы WinCC

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.10   Диалоговое окно WinCC с основными редакторами

Alarm Loggin – редактор системы сообщений. Прием сообщений от процесса, их подготовка, представление, описание и архивирование.

User Administrator – редактор управления правом доступа для групп и пользователей.

Text Library – редактор текстов пользователя для системы сообщений.

Report Designer – редактор интегрированной системы сообщений, при помощи которой, можно протоколировать используемые данные, актуальные и архивированные значения процесса, актуальные и архивированные сообщения и собственную документацию.

Tag Loggin – редактор архивирования и интерпретации измеренных значений, обработки измеренных значений и их долговременное запоминание.

Global Script – главные понятия для С - акций и действий; динамизация проекта при специфически применяемых действиях. Данный редактор дает возможность устанавливать С - акции и действия, которые могли бы использоваться через узко– или широко проектный тип.

Graphics Designer – графическое представление и связь процесса. Удобная и раздельная поверхность с инструментальной и графической палитрами. Рациональное проектирование с помощью библиотек объектов и символов.

Графическая часть проекта (Graphics Designer)

Графический дизайнер Graphics Designer используется для создания графической части проекта. Он предлагает разработчику следующие функции:

- удобную и простую рабочую поверхность;

- рациональное проектирование при помощи встроенной библиотеки объектов и символов;

- возможность импортирования графических объектов и поддержку OLE – объектов (object linking and embedding). OLE – это технология, с помощью которой различные виды совместимых с Windows приложений, электронные таблицы, текстовые редакторы и т.д., могут работать как одно целое;

- возможность использования дополнительных функций посредством программирования;

- возможность использования собственно разработанных графических объектов.

Обработка и хранение измеряемых величин (Tag Loggin)

Задачи обработки и долговременного хранения измеряемых величин решаются при помощи редактора Tag Logging, который содержит функции для получения данных от текущего процесса и их подготовки к выводу и архивированию.

Tag Logging состоит из двух основных компонентов:

- Система конфигурирования

- Система текущего времени

Система конфигурирования предназначена для определения свойств данных при архивировании и изображении. Эти свойства должны быть определены перед стартом системы. Система конфигурирования представляет для этого оболочку, в которой регистрируются и запоминаются установки для системы.

Задачи для системы текущего времени Tag Logging состоят в получении данных и связи с подчиненными им свойствами.

Для ограничения области изображения отдельных кривых и таблиц в распоряжении пользователя имеется окно приложения („Applikationsfenster“). При изображении измеряемых величин существует возможность выбирать форму представления в виде графиков или таблиц. Формат этого изображения определяется при помощи диалоговых окон конфигурирования графиков или таблиц.

Среда разработки скриптов в WinCC (Global Script)

С – акции (функции и акции) подключаются в режиме реального времени и служат для визуализации и протекания процесса. При помощи функций и акций могут быть изменены свойства объекта, а также произведены какие – либо события.

Построение функции

Шапка		Тип возвращаемого значения

функции	(тип параметр1, параметр2, …)

Тело			{объявление переменных;

функции	команды;

return (возвращаемое значение);}

Шапка функции

Она описывается средой функции. Пример шапки функции:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 2.10 – Пример шапки функции

В шапке функции указаны имя функции и необходимые для данной функции параметры. Шапка функции описывается автоматически при вызове функции из внутренних, проектных, либо стандартных функций или акций и проектировщику нет необходимости ее писать.

В зависимости от динамизации свойств или событий шапка функции выглядит по – разному.

„Возвращаемое значение“ в с – акциях всегда типа void. Команда return не является обязательной, она указывает на окончание С – акции.

При С – акциях для свойств объекта новые установки динамизируемых свойств определяются посредством „возвращаемого значения“. Тип „возвращаемого значения“ определяется в шапке функции.

Тело функции

В нем описывается содержание функции. Пример функции:

{ int number 1;

number 1 = 123;

/*выдача значения переменной в окне диагностики*/

printf („Die erste Zahl ist %d \ n“, number 1); }

В теле функции вызываются отдельные команды. Тело функции ограничивается фигурными скобками.

В теле функции определяются (локальные данные) дополнительные данные, которые необходимы во время выполнения функции. Эти данные по окончании выполнения функции будут автоматически удалены.

Каждая отдельная команда тела функции должна оканчиваться точкой с запятой.

Редактор текстов пользователя (Text Library)

Для редактирования текстовой информации, которая используется различными модулями в системе Run-Time, следует использовать редактор “Text Library” (“Текстовая библиотека”).

Чтобы указать, на каком языке в системе Run-Time будет выводиться текст, необходимо использовать вкладку "Parameter" ("Параметр ") в диалоговом окне "Computer Properties" ("Свойства компьютера ") в Control Center. В текстовой библиотеке ("Text Library") можно указать, что вывод текстовой информации будет производиться на различных языках.

Все изменения, которые производятся в редакторе, будут переданы в соответствующее поле и сохранены в базе данных при выходе из редактора.

Структура редактора Text Library ("Текстовая библиотека")

Рисунок 2.11 . Текстовая библиотека

"Текстовая библиотека" ("Text Library") выполнена в виде таблицы. Идентификаторы (IDs) текста, введенные в первой колонке таблицы, в языковых колонках присваиваются тексту, который будет использоваться в модуле Run-Time.

Редактор управления (User Administrator)

Редактор "User Administrator" ("Администратор пользователя") является модулем, который выполняет назначение авторизаций пользователя модулям Run-Time отдельных редакторов. Авторизации доступа присваиваются пользователю с помощью списка, а затем загружаются в базу данных. При этом соответствующие авторизации пользователя будут задействованы в отдельных редакторах. Если оператор пытается загрузить модуль Run-Time, будет выполнена проверка авторизации доступа этого оператора, после чего будут разрешены к доступу соответствующие уровни проектных областей.

Модуль "User Administrator" ("Администратор пользователя") выполняет назначение и управление авторизациями доступа пользователя. Если оператору присвоена соответствующая авторизация, он получает доступ к системе WinCC. Авторизации присваиваются каждому отдельному пользователю. При этом может быть присвоено до 999 различных уровней доступа. Авторизации пользователя могут назначаться в процессе работы модуля Run-Time.

Когда пользователь входит в систему, редактор User Administrator (пользователя) проверяет, зарегистрирован ли пользователь. Это применимо как к системе конфигурирования, так и к системам Run-Time всех редакторов. Если пользователь не зарегистрирован, он не имеет права на вход в систему. В самых крайних случаях это может означать, что он не может получить разрешение даже на вызов или просмотр различных данных.

Если зарегистрированный пользователь производит вызов функций, Администратор пользователя выполняет проверку, есть ли у пользователя авторизация на доступ к этим функциям. Если авторизации доступа нет, Администратор пользователя отказывает пользователю в доступе к выбранным функциям.

Для назначения пользовательских авторизаций Администратор пользователя подразделяется на две компоненты.

-Система конфигурирования модуля Администратор пользователя

Система конфигурирования модуля User Administrator (User Administrator CS) работает с пользователями. При входе в систему нового пользователя система назначает пароли и записывает авторизации пользователя в таблицу.

-Система Run-Time Администратора пользователя

Основной задачей системы Run-Time Администратора пользователя (User Administrator RT) является контроль над входами в систему и авторизациями доступа. Это относится как к уровню конфигурирования, так и к уровню Run-Time.

Администратор пользователя (User Administrator) выполняет следующие задачи:

- Загрузка и изменение пользователей и групп

Назначение и управление авторизациями пользователя Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

- Структурирование защиты от доступа

- Выборочная защита от неавторизованного доступа к отдельным системным функциям

- Отмена регистрации пользователя после перерыва в управлении (длину перерыва можно устанавливать)

3. Реализация проекта,  регулятор питания БКЗ 75/40

3.1 Задача автоматизации

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Котёл №1 (РГК).   Датчик уровня имеет обратную крутизну (Fпв↑; A↓)

Регулятор питания БКЗ 75/40

3.2 Аппаратные компоненты системы автоматизации.

Используем контроллер S-300 с CPU 314 - для автоматизации процессов, предъявляющих высокие требования к объему программы управления и скорости ее обработки.

CPU S7-300 предназначен для циклического выполнения ряда заданий, включая программу пользователя. Такое циклическое выполнение заданий называется циклом сканирования. В течение цикла сканирования, CPU выполняет все или большинство из следующих задач:

• считывание значений;

• выполнение программы;

• обработка коммуникационных запросов;

• выполнение самодиагностики CPU;

• запись в выходы.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.1 Цикл S7-300

Считывание цифровых входов

Каждый цикл сканирования начинается со считывания текущих значений цифровых входов и последующей записи этих значений в регистр входов образа процесса.

Выполнение программы

В фазе выполнения CPU реализует программу, начиная с первой команды и до последней.

Обработка коммуникационных запросов

Во время фазы обработки CPU обрабатывает запросы, принятые из коммуникационного порта.

Выполнение самодиагностики CPU

Во время этой фазы CPU проверяет свое встроенное программное обеспечение и память программы

пользователя. Он проверяет также состояние всех модулей ввода-вывода.

Запись в цифровые выходы

В конце каждого цикла сканирования CPU записывает значения,

хранимые в регистре выходов образа процесса, в цифровые выходы.

3.3 Программные компоненты системы автоматизации

Описание таблицы символов:

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 3.1 Таблица символов

Описание использованных функций:

LAG1ST: First-Order Lag Element Элемент задержки 1-го порядка

Применение

Блок может быть использован как элемент задержки или фильтра.

Функция LAG1ST пропускает входной сигнал с задержкой 1-го порядка. Время задержки может быть задано.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.2 Функция LAG1ST. Блок-схема и обозначение.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 3.2 Входные параметры LAG1ST

Таблица 3.3 Выходные параметры LAG1ST

Режим фильтра

В данном режиме блок работает в соответствии с передаточной функцией:

LIMITER: Limiter Ограничитель LIMITER

Применение

Если в системе отдельные параметры устанавливаются динамически (например, сигналы установки, рассчитываемые, исходя из значения переменных процесса), то возможен выход их величин за критические значения, неразрешенные для процесса.

С помощью ограничителя LIMITER Вы можете обеспечить нахождение этих величин в допустимых пределах.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.3 Функция LIMITER. Блок-схема и обозначение.

Блок ограничивает выходной сигнал (переменную OUTV) таким образом, чтобы его величина не выходила за граничные значения H_LM и L_LM, в то время как входная переменная INV принимает значения за пределами этих граничных значений. Если переменная OUTV достигает уровня одного из этих пределов, то поступает соответствующий предупреждающий сигнал – устанавливается соответствующий сигнальный бит - QH_LM или QL_LM.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 3.4 Входные параметры LIMITER

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Таблица 3.5 Выходные параметры LIMITER

Непрерывное регулирование с помощью SFB 41 /FB 41 "CONT_C"

SFB "CONT_C" используется в программируемых логических контроллерах

SIMATIC S7 для управления техническими процессами с непрерывными

входными и выходными переменными.

С помощью регулятора непрерывного действия CONT_C  можно реализовать регулятор с фиксированный установкой и переключающим выходом для пропорциональных исполнительных устройств.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Рисунок 3.4 Функция CONT-C.

Регулятор непрерывного действия CONT_C формирует управляющее воздействие LMN.

Регулятор с фиксированный установкой и переключающим выходом для

пропорциональных исполнительных устройств PULS_CTR состоит из блоков

CONT_С. Вызов блока осуществляется так, чтобы CONT_C вызывался каждые 2 секунды (=CYCLE*RED_FAC). Время цикла OB35 устанавливается равным 10 мс.

Формирование импульсов с помощью SFB43 / FB43 "PULSEGEN"

SFB43 / FB43 "PULSEGEN" служит для построения ПИД–регулятора с импульсным выходом для пропорциональных исполнительных звеньев.

Функция PULSEGEN преобразует входную переменную INV ( = управляющее воздействие ПИД-регулятора) путем модуляции длительности импульса в последовательность импульсов с постоянным периодом следования, который соответствует времени цикла обновления входной переменной и должен быть назначен в PER_TM.

Длительность импульса на протяжении периода пропорциональна входной

величине. Цикл, назначенный PER_TM, не идентичен циклу обработки SFB

"PULSEGEN." Цикл PER_TM складывается из нескольких циклов обработки

SFB "PULSEGEN," причем количество вызовов SFB "PULSEGEN" за цикл

PER_TM представляет собой меру точности широтно-импульсной модуляции.

Код программы на Step7 дан в приложении.

Заключение

Целью данной дипломной работы являлось  рассмотрение и анализ ПО для обеспечения автоматизации производственных процессов фирмы Siemens, изучение методики проектирования и программирования систем автоматизации технологических процессов на базе SIMATIС S7. В работе рассмотрены такие программные пакеты как: CoDeSys,  ISaGRAF, Fanuc VersaPro и др., контроллеры серии КОНТРАСТ, многофункциональные контроллеры МФК, наиболее используемые SCADA-системы. Рассмотрены аппаратная и программная части системы автоматизации SIMATIC S7, а также общие принципы работы с пакетами.

Таким образом, в работе решены следующие задачи:

- Рассмотрены существующие системы автоматизации;

- Изучена методика работы с программными пакетами Step7 и WinCC;

- Разработана программа автоматизации в пакете STEP 7 для контроллера SIMATIС S7-314

Список литературы:

1.   Бергер, Г. Автоматизация посредством STEP 7  с использованием STL и SCL  и программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400: Г. Бергер.- 2-е изд., 2001.- 1 диск

2.     Бергер, Г. Автоматизация с помощью программ STEP7 LAD и FBD и программируемых контроллеров SIMATIC S7-300/400: Г. Бергер.- 2-е изд., 2001.- 1 диск

3.   Журнал компьютерной автоматизации[Электронный ресурс].-режим доступа: http://www.mka.ru

4. Средства программирования современных контроллеров/ И. Е. Грязнов, А. А. Кривошеин, А. В. Иванов// Известия ВолгГТУ.-2006.-№3.- С.5-6.

5.   Технические средства автоматизации. Программно- технические комплексы и контроллеры: учеб.пособие/ И.А. Елизаров, Ю.Ф. Мартемьянов, А.Г. Схиртладзе.-2-е изд.:М.: «Издательство машиностроение-1», 2004 г.- 126с.

6. Siemens  A&D Россия[Электронный ресурс].-режим доступа: http://www.automation-drives.ru

7.  SIMATIC. HMI WinCC V6 Начало работы: Руководство. – 2003.-№3.-118 С.

8.   SIMATIC Программирование с помощью STEP 7 V5.3:Руководство. – 2004.-№1.-602 С.

9.   SIMATIC Modular PID Control:Руководство. – 1997.-258 С.

Приложение

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.