Содержание

Раздел 1 :

1. Характеристика объекта водоснабжения

2. Климатические условия

3. Характеристика источника водоснабжения

3.1. Расчет водозаборной скважины № 22

4. Расчетные расходы

5. Насосные станции

5.1. Водозабор. Насосная стация I подъема

5.2. Насосная станция II подъема 1

5.3. Насосная станция III подъема

5.4. Насосная станция IV подъема

5.5. Насосная станция V подъема

6. Станция обеззараживания воды

6.1. Данные о химико-бактериологическом состоянии воды

6.2. Недостатки жидкого хлора как реагента для обеззараживания воды

6.3. Новые технологии для обеззараживания воды

7. Водоводы

8. Городская водопроводная сеть

9. Зоны санитарной охраны

Раздел 2 : Экономика

1. Ведомость объемов работ на прокладку городской сети водопровода

2. Локальная ресурсная ведомость на прокладку водопроводной сети длинной 29,2 км

3. Локальный сметный расчет на прокладку  водопроводной сети длинной 29,2 км

4. Объектный сметный расчет №1

5. Объектный сметный расчет №2

6. Объектный сметный расчет №3

7. Объектный сметный расчет №4

8. Объектный сметный расчет №5

9. Объектный сметный расчет №6

10. Объектный сметный расчет №7

11. Объектный сметный расчет №8

12. Сводный сметный расчет стоимости строительства системы водоснабжения города Саянска

13. Определение эксплуатационных затрат

14. Составление сметы общеэксплуатационных расходов и определение себестоимости продукции

15. Основные технико-экономические показатели проекта

16. Показатели, характеризующие экономичность строительства сети

17. Сравнение годовых затрат при обеззараживании воды жидким хлором и с применение установки «АКВАХЛОР-500»

- расчет годовых затрат на содержание хлораторной

- расчет годовых затрат на эксплуатацию установки «АКВАХЛОР-500»

- расчет годового экономического эффекта и срока окупаемости установки «АКВАХЛОР-500»

Раздел 3: Организация строительного производства

Исходные данные для проектирования

Введение

1. Выбор метода производства и определение объемов работ

2. Расчет стройгенплана

2.1. Проектирование и размещения материальных складов на Стройплощадке

2.2. Проектирование временных зданий, размещенных на Стройплощадке

2.3. Размещение грузоподъемных машин и механизмов на Стройплощадке

2.4. Проектирование временного водоснабжения стройплощадки

2.5. Проектирование временного электроснабжения

Стройплощадки

2.6. Проектирование временных дорог

3. Техника безопасности

Раздел 4: Технология строительного производства

Введение

1. Ведомость объемов работ

2. Калькуляция трудовых затрат и затрат машинного времени

3. Основные требования к строительству дюкеров

4. Разработка подводной траншеи

5. Протаскивание трубопровода по дну водоема

6. Спусковая дорожка

7. Указания по производству работ

8. Техника безопасности

9. Подбор крана

Раздел 5: Автоматизация

Введение

1. Автоматическое устройство насосных станций

2. Автоматическое управление насосными агрегатами

3. Современные насосные установки

4. Функции системы управления Control 2000

5. Система управления Control 2000 с модулем PMU 2000

6. Модуль PCU 2000

Раздел 6 : Безопасность жизнедеятельности

Вступление

1. Описание вредных и опасных факторов на станции хлорирования воды

2. Токсичные вещества

3. Нормализация санитарно-гигиенических условий труда

3.1. Микроклимат

3.2. Освещение

3.3. Вентиляция в помещении насосной станции

3.4. Шум и вибрация

3.5. Меры борьбы с вибрацией

3.6. Электробезопасность

3.7. Противопожарная профилактика

4. Инструкция по технике безопасности в хлораторной

5. Безопасность в чрезвычайных ситуациях

5.1. ЧС природного происхождения

5.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности и организация управления в чрезвычайных ситуациях

Список литературы

Выдержка из работы

6.3. Новые разработки для обеззараживания и очистки воды.

Для гарантии обеспечения микробиологических показателей качества питьевой воды в соответствии с требованием новых гигиенических нормативов – СанПиН 2.1.4.1074 – 01 и в соответствии с рекомендациями предусматривается замена способа обеззараживания воды жидким хлором на обработку с помощью раствора оксидантов, вырабатываемого установками типа «Аквахлор».

Установки АКВАХЛОР: принципиально новая техника и прогрессивная технология. Семейство установок АКВАХЛОР является эффективной, экономичной и безопасной для человека и окружающей среды альтернативой жидкого хлора, используемого для обеззараживания и очистки питьевой воды.

В установках типа АКВАХЛОР впервые решены вопросы рационального сочетания положительных свойств известных оксидантов – хлора, диоксида хлора и озона и устранены отрицательные моменты, присущие каждому из названных реагентов в отдельности, т.е., исключено образование побочных продуктов хлорирования.

Принцип работы установок АКВАХЛОР состоит в электрохимическом синтезе влажной смеси оксидантов - хлора, диоксида хлора, озона в виде газов из водного раствора хлорида натрия концентрацией 200–250 г/л в анодных камерах диафрагменных модульных электрохимических элементов ПЭМ-7, конструкция и принцип работы которых запатентованы в 52 странах. Элементы ПЭМ-7 работают при перепаде давления на диафрагме от 0,8 до 1 кгс/см2, что обеспечивает электродиффузионный отбор ионов натрия через керамическую диафрагму и практически полное разделение раствора хлорида натрия за один цикл обработки на газообразные оксиданты (хлор, диоксид хлора, озон) и раствор гидроксида натрия концентрацией 120 – 150 г/л. Полученные газообразные оксиданты вместе с микрокапельками воды, содержащими гидропероксидные оксиданты – синглетный кислород, пероксид и супероксид водорода, поступают в эжекторый смеситель установки, где растворяются в обрабатываемой воде из расчета приблизительно 1 грамм оксидантов на 1 литр

воды. В катодных камерах электрохимических элементов ПЭМ-7 образуется водород в количестве 1,4 граммов водорода на 100 г газообразных оксидантов.

В электрохимическом реакторе установок "Аквахлор" основной является реакция выделения молекулярного хлора и образования гидроксида натрия.

Список литературы

1. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, Наружные сети и с сооружения»

2. Шевелев Ф.А, Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, пластмассовых и стеклянных труб.-М.: Стройиздат, 1985-136с

3. В. М. Бахир, Ю. Г. Задорожний. Установки для электрохимического синтеза раствора оксидантов АКВАХЛОР.-М.:ВНИИМТ, 2004.-32с.

4. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.- М.: Стойиздат, 1982-440с

5. Тугай А.М. Водоснабжение. Водозаборные сооружения.-М.: Стойиздат,1984-200с

6. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий. Справочник проектировщика / Под ред.Назарова И.А.-М.: Стойиздат,1977

7. Белецкий Б.Ф. Индустриальные методы строительства водопроводных и канализационных сооружений. – М.: Стройиздат, 1981. – 240с., ил.

8. В.Ф. Кожунов. Очистка питьевой и технической воды. -М.: Стройиздат,1971-304с

9. Насосы (каталог- справочник) .Главнихиммаш.-М.:Машгиз,1980

10. Справочник монтажника /Под ред. Москвитина А.С.-М.: Стойиздат,1980

11. Пешков В.В.Организация строительного производства. Методические указания, ИрГТУ-2001-200С

12. Дикман л.г. Организация и планирование строительного производства.-Учеб.-М.: Высш. шк., 1988-559с

13. ЕНиРы вып. 1-22

14. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.- Госстрой СССР, Москва 1990

15. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических

процессов и производств (охрана труда) : Учеб. Пособие для вузов/ П.П Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л.Пономарев и др. -2е изд.М.: Высш. шк., 2001-319с

16. Тимофеева С.С., Шешуков Ю.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие.- Иркутск: изд-во ИрГТУ.-2003-312

17. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение

18. Техико-экономическое обоснование проектов водоснабжения и водоотведения: Учеб.пособие / Под ред. И.В. Ямщиковой.- Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2002-108с.

19. ГЭСН-01. Государственные элементные сметные нормы.

20. Информационный бюллетень на 4кв. 2005г.

21. ГФСН 81.05.01.Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений

22. ФЕР. Федеральные единичные расценки

23. УСН-84. Укрупненные сметные нормы

24. УПСС-84. Укрупненные показатели стоимости строительства

25. МДС 81-4.99. Методические указания по определению накладных расходов

26. ЕНиР. Сборник Е 39.Подводно-технические работы. М.: Стройиздат, 1987.-90 с.

27. А.М. Курганов Водозаборные сооружения систем коммунального водоснабжения: Учеб. пособие/Изд-во «АСВ»; СПбГАСУ.: М.; СПб., 1998-246с.