Содержание

Введение

1 Анализ технического состояния подстанции «Сомкино»

1.1 Характеристика схемы электрических соединений и основно-го электротехнического оборудования

1.2 Характеристика устройств релейной защиты, противоава-рийной автоматики и системы управления

1.3 Выводы о техническом состоянии подстанции

2 Выбор типа, числа и мощности трансформаторов

3 Выбор основной схемы электрических соединений

3.1 Выбор структурной схемы подстанции

3.2 Выбор схемы электрических соединений РУ ВН

3.3 Выбор схемы электрических соединений РУ СН

3.4 Выбор схемы электрических соединений РУ НН

4 Выбор основного оборудования

4.1 Расчёт токов короткого замыкания

4.2 Выбор выключателей и разъединителей на стороне ВН

4.3 Выбор выключателей и разъединителей на стороне СН

4.4 Выбор выключателей и разъединителей на стороне НН.

5 Выбор трансформаторов тока и напряжения, измерительных приборов, приборов учёта и контроля электроэнергии

5.1Выбор средств контроля и измерений РУ ВН, РУ СН, РУ НН

5.2 Выбор трансформаторов тока

5.2.1 Выбор трансформаторов тока на стороне 500 кВ

5.2.2 Выбор трансформаторов тока на стороне 220 кВ

5.2.3 Выбор трансформаторов тока на стороне 35 кВ

5.3 Выбор трансформаторов напряжения

5.3.1 Выбор трансформаторов напряжения на стороне 500 кВ

5.3.2 Выбор трансформаторов напряжения на стороне 220 кВ

5.3.3 Выбор трансформаторов напряжения на стороне 35 кВ

6 Выбор схемы питания собственных нужд

6.1 Выбор трансформатора собственных нужд

6.2 Выбор аккумуляторной батареи

7 Выбор токоведущих частей, ОПН и высокочастотных заградителей

7.1 Выбор токоведущих частей РУ 500, 220 кВ

7.1.1 Выбор ТВЧ 500 кВ

7.1.2 Выбор ТВЧ 220 кВ

7.2 Выбор ОПН и высокочастотных заградителей 500, 220 кВ

8 Выбор элементной базы и фирмы производителя

9 Релейная защита и автоматика трансформатора собственных нужд

9.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

9.2 Техническое описание БМРЗ-ТР

9.2.1 Схема подключения

9.2.2 Трехступенчатая максимальная токовая защита

9.2.3 Защита от обрыва фазы питающего фидера

9.2.4 Функции сигнализации

9.2.5 Газовая защита

9.2.6 Вспомогательные функции

9.3 Расчёт уставок

9.3.1 Токовая отсечка

9.3.2 МТЗ с пуском по напряжению

9.3.3 Защита от перегруза

9.3.4 Газовая защита

10 Защита и автоматика группы автотрансформаторов 3хАОДЦТН-167000/500/220

10.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

10.2 Техническое описание

10.2.1 Дифференциальная защита трансформатора

10.2.2 Максимальная токовая защита НН автотрансформатора

10.2.3 Защита от перегрузки

10.2.4 Токовая защита нулевой последовательности

10.2.5 Устройство резервирования отказа выключателя

10.2.6 Газовая защита

10.2.7 Струйная защита отсека РПН

10.3 Расчет уставок

10.3.1 ДЗТ

10.3.2 Дистанционная защита

10.3.3 МТЗ НН автотрансформатора

10.3.4 Защита от перегруза

10.3.5 Токовая защита нулевой последовательности СН

10.3.6 УРОВ

10.3.7 Мгновенная токовая отсечка от замыканий на землю

10.3.8 ТЗНП

10.3.9 Защита от многофазных замыканий

10.3.10 Защита от перегруза

11 Релейная защита сборных шин 220 кВ

11.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

11.2 Техническое описание

11.2.1 Основные принципы выполнения защиты

11.2.2 Опробование

11.2.3 Схема подключения

11.3 Расчёт уставок

11.3.1 Дифференциальная защита шин

12 Релейная защита и автоматика обходного выключателя

12.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

12.2 Техническое описание

12.2.1 Схема подключения

12.3 Расчёт уставок

13 Релейная защита и автоматика шиносоединительного выклю-чателя

13.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

13.2 Техническое описание

13.2.1 МТЗ от многофазных КЗ

13.2.2 Токовая ненаправленная защита нулевой последователь-ности

13.2.3 Схема подключения

13.3 Расчёт уставок

13.3.1 Максимальная токовая защита от многофазных КЗ

13.3.2 Токовая защита нулевой последовательности

13.3.3 Автоматическое повторное включение

13.3.4 Устройство резервирования отказов выключателя

14 Релейная защита и автоматика воздушных линий 220 кВ

14.1 Обоснование выбора типа защит и автоматики

14. 2 Техническое описание

14.2.1 Дифференциально-фазная защита

14.2.2 Дистанционная защита

14.2.3 Реле сопротивления ДЗ

14.2.4 Блокировка при качаниях

14.2.5 Токовая направленная защита нулевой последовательно-сти

14.2.6 Реле тока нулевой последовательности

14.2.7 Реле направления мощности нулевой последовательности

14.2.8 Токовая отсечка

14.2.9 Реле максимального тока

14.2.10 Схема подключения

14.3 Расчет уставок ВЛ 220 кВ «Пимская»

14.3.1 Дифференциально-фазная защита

14.3.2 Устройство резервирования отказов выключателя

14.3.3 Дистанционная защита

14.3.4 Токовая отсечка

14.3.5 Токовая защита нулевой последовательности

14.3.6 Автоматическое повторное включение

14.3.7 Устройство резервирования отказов выключателя

15 Релейная защита шин 500 кВ

15.1 Обоснование выбора типа защит и автоматики

15.2 Техническое описание

16 Релейная защита и автоматика воздушных линий 500 кВ

16.1 Обоснование выбора типа защит и автоматики

16.2 Техническое описание

16.3 Расчёт уставок ВЛ 500 кВ «СГРЭС-1»

16.3.1 Токовая отсечка

16.3.2 Дистанционная защита

16.3.3 Дифференциально-фазная защита

16.3.4 Автоматическое повторное включение

16.3.5 Устройство резервирования отказов выключателя

17 Специальный вопрос: регистраторы аварийных режимов

17.1 Регистрация аварийных процессов 1

17.2 Регистратор событий терминала БЭ2704

17.3 Система мониторинга “EKRASMS”

17.3.1 Внешняя база данных событий

17.3.2 Программа анализа уставок

17.4 Программа WNDR32

17.4.1 Назначение и возможности

17.4.2 Возможности программы по анализу аварийных процессов

17.4.2.2 Создание новых расчетных графиков

17.4.2.3. Инвертирование сигнала

17.4.2.4. Частота сети

17.4.2.5 Синхронизация осциллограмм

17.4.2.6 Формулы комплексных сопротивлений Z

17.4.2.7 Экспорт в формат Comtrade

17.4.2.8 Печать

18 Экономическая часть

18.1 Капитальные затраты на сооружение подстанции «Сомкино»

18.2 Определение объема эксплуатационных работ и текущего ремонта по подстанции

18.3 Расчет фонда заработной платы

18.4 Определение дохода и расчет срока окупаемости подстанции

18.5 Сводные технико-экономические и плановые показатели ПС «Сомкино»

19 Безопасность жизнедеятельности

19.1 Территория, компоновка и конструктивная часть подстанции

19.1.1 Ограждение территории подстанции

19.1.2 Основные габариты и разрывы, обеспечивающие безопасность работ и осмотра оборудования на ОРУ

19.1.3 Основные требования к установке трансформаторов

19.1.4 Проезд на ОРУ передвижных монтажно-ремонтных механизмов, приспособлений и передвижных лабораторий

19.1.5 Правила окраски токоведущих частей

19.1.6 Требования к устройству дверей и замков

19.2 Электробезопасность

19.2.1 Расчёт защитного заземления

19.2.2 Контроль изоляции

19.3 Вентиляция и освещение

19.3.1 Расчёт вентиляции помещения аккумуляторных батарей

19.3.2 Расчёт освещения ОРУ

19.4 Пожарная безопасность

19.3.1 Молниезащита подстанции

Заключение

Список литературы

Выдержка из работы

Реконструкция подстанции «Сомкино» 500/220/35 кВ обусловлена моральным и физическим износом значительной части основного и вспомогательного оборудования.

Предлагаемая реконструкция подстанции позволит за счёт применения современного оборудования повысить качество и надежность электроснабжения потребителей и улучшить условия труда обслуживающего персонала.

Техническое перевооружение релейной защиты производится в направлении замены физически и морально устаревших устройств РЗ на новые, соответствующие современному техническому уровню и выпускаемые на данный момент отечественной промышленностью.

Реконструкция релейной защиты и автоматики подстанции выполнена на унифицированной микропроцессорной платформе типа БЭ2704 НПП «ЭКРА», на базе которой создана серия терминалов, реализующих функции релейной защиты, автоматики и управления присоединений 110-750 кВ, хорошо зарекомендовавших себя в России и во всём мире.

9.1 Обоснование выбора типов защит и автоматики

В соответствии с п.3.2.51. для трансформаторов должны быть предусмотре-ны устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормаль-ных режимов работы:

1) многофазных замыканий в обмотках и на выводах;

2) витковых замыканий в обмотках;

3) токов в обмотках, обусловленных внешними КЗ;

4) токов в обмотках, обусловленных перегрузкой;

5) понижения уровня масла.

В соответствии с п.3.2.53. газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла может быть установлена на трансформаторах мощностью 1–4 МВА. Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уров-ня масла......

13.2.1 МТЗ от многофазных КЗ

МТЗ содержит по три реле максимального тока для каждой из ступеней. Ре-ле максимального тока ступени объединены по схеме ИЛИ и включены на фазные токи.

Диапазон регулирования уставок по току срабатывания реле максимально-го тока для каждой из ступеней МТЗ от 0,05 до 30 Iном.

Средняя основная погрешность по току срабатывания реле максимального тока всех ступеней МТЗ не превышает 5% от уставки.

Коэффициент возврата реле максимального тока МТЗ не менее 0,9.

Обеспечиваются уставки по выдержкам времени ступеней МТЗ в диа-пазоне от 0,05 до 30 с.

Предусмотрена возможность ускорения срабатывания II ступени МТЗ при включении выключателя. Время ускорения изменяется в диапазоне от 0,05 до 2 с.

Время ввода ускорения изменяется в диапазоне от 0,7 до 2 с. Цепь ускоре-ния подготавливается при отключенном положении выключателя и пускается сигналом от контроля цепи включения (KQT) выключателя. Предусмотрена воз-можность вывода цепи ускорения из работы /17/.

13.2.2 Токовая ненаправленная защита нулевой последовательности

Схема ТЗНП содержит три ненаправленные ступени, включающие:

- реле тока нулевой последовательности;

- цепи логики.

Реле тока ТЗНП реагируют на ток нулевой последовательности.

Обеспечены диапазоны уставок по току срабатывания (Iс.р.) реле тока всех ступеней ТЗНП от 0,05 до 30 Iном.

Средняя основная погрешность по току срабатывания реле тока ТЗНП составляет не более 5% от уставки.

Коэффициент возврата реле тока ТЗНП не менее 0,9.

Время срабатывания реле тока ТЗНП всех ступеней при подаче входного тока, равного 2Iс.р., не превышает 0,025 с.

Время срабатывания реле тока I ступени ТЗНП при подаче тока, равного 1,2 Iср, не более 0,04 с.

Время возврата реле тока ТЗНП всех ступеней при сбросе тока от 10Iс.р. до нуля не превышает 0,04 с.

Цепи логики.

Обеспечен диапазон уставок по выдержкам времени от 0,01 до 30 с для пер-вой ступени и от 0,05 до 30 с для второй и третьей ступеней ТЗНП.

Предусмотрена возможность ускорения II или III ступени ТЗНП при вклю-чении выключателя. Диапазон уставок выдержек времени при работе с ускорени-ем от 0,05 до 2 с. Время ввода ускорения при включении выключателя задается в диапазоне от 0,7 до 2,0 с.

Цепь ускорения подготавливается при отключенном положении выключа-теля и пускается сигналом от контроля цепи включения (KQT) выключателя. Пре-дусмотрена возможность вывода цепи ускорения из работы....

\\\

На каждой ВЛ 500 кВ устанавливаем основную быстродействующую высо-кочастотную защиту от всех видов КЗ. Защита работает без выдержки времени при всех видах КЗ в любой точке защищаемой ВЛ во всех режимах работы энер-госистемы и защищаемой ВЛ.

Для защиты воздушной линии 500 кВ используем современную микропро-цессорную дифференциально-фазную защита ВЛ 330-1150 кВ производства НПП «ЭКРА» типа ШЭ2710 581.

На каждой ВЛ 330-1150 кВ устанавливается набор резервных защит от всех видов КЗ. Резервные защиты обеспечивают ближнее резервирование и дальнее ре-зервирование защит.

В качестве резервных защит применяются трехступенчатая дистанционная защита от междуфазных КЗ, токовая отсечка (дополнительная защита от близких междуфазных КЗ) и четырехступенчатая токовая защита нулевой последователь-ности от КЗ на землю (земляная защита).

\\\В результате реконструкции подстанции было выбрано современное оборудование и обновлена система РЗиА.

Защита проектировалась с учетом современных стандартов по качеству осуществления релейной защиты и простоты её обслуживания. Предъявляемым требованиям соответствует оборудование НПП «ЭКРА». Оборудование этой фирмы произведено на микропроцессорной базе и имеет следующие преимущества:

• высокая надежность электроснабжения, коэффициент готовности близкий к 1;

• минимальные габаритные показатели, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся площади;

• легкость наладки и обслуживания оборудования, возможность отказаться от содержания большого штата постоянного обслуживающего персонала;

• легкость расширения функций при реконструкции сети;

• небольшой срок окупаемости.

Были изучены функциональные возможности выбранных терминалов и схемы их присоединения к защищаемым объектам, а также рассчитаны уставки основных и резервных защит и автоматики.

Замена устройств РЗ позволила повысить быстродействие, чувствительность срабатывания и обеспечить надежность ближнего и дальнего резервирования.

Был произведён расчёт эффективности инвестиций в реконструкцию подстанции, а также численность персонала и годовой фонд заработной платы.

В проекте были рассмотрены вопросы охраны труда: мероприятия, направленные на повышение безопасности при эксплуатации электроустановок, а также проведен расчёт молниезащиты, освещения и заземления ОРУ 220 кВ.

В качестве специального вопроса к дипломному проекту была рассмотрена регистрация (и архивирование) событий и параметров, необходимых для оперативного и ретроспективного анализа работы оборудования, персонала, в том числе аварийных ситуаций и осциллографирование аварийных процессов.

Список литературы

1. Электротехнический справочник: т.3 Производство, передача и распределение электрической энергии / Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. – 8-е изд., испр. И доп. – М.: Издательство МЭИ, 2002. – 964 с.

2. Правила устройства электроустановок. – СПб.:Издательство ДЕАН, 2001–928с.

3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов, 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648с.: ил.

4. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608с.: л.

5. Выбор электрической аппаратуры, токоведущих частей и изоляторов. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию Р.В.Гайсаров, И.Т. Лисовская.

6. Рекомендации по технологическому проектированию подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ, - приказ Министерства Энергетики РФ от 30 июня 2003г.

7. Справочник по проектированию электрических сетей / Под редакцией Д.Л. Файбисовича. – Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 320с. ил.

8. Управление организацией: Учебник/ Под ред. А. Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 669с.

9. СНиП.23-05-95. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования.

10. ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ И –1.04.88. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

11. НПБ 105-95. Нормы пожарной безопасности.

12. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122 – 87 / Минэнерго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 56 с. ил.

13. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: Учеб. Пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. И доп. – м. Энергоатомиздат. 1984. – 448 с. ил.

14. Руководство по эксплуатации шкафа защиты автотрансформатора типа ШЭ2710 542543

15. Руководство по эксплуатации шкафа дифференциальной защиты шин типа ШЭ2607 062

16. Руководство по эксплуатации шкафа автоматики управления обходным выключателем и защит присоединения типа ШЭ2607 013.

17. Руководство по эксплуатации шкафа автоматики управления и резервных защит секционного (шиносоединительного) выключателя типа ШЭ2607 015.

18. Руководство по эксплуатации шкафа дифференциально-фазной защиты линии напряжением 110-220 кВ типа ШЭ2607 081

19. Релейная защита: конспект лекций

20. Руководство по эксплуатации шкафа защиты сборных шин напряжением 330-750 кВ типа ШЭ2607 561

21. Руководство по эксплуатации шкафа дифференциально-фазной защиты линий напряжением 330-750 кВ типа ШЭ2710 581

22. Руководство по эксплуатации шкафа резервной защиты и однофазного автоматического повторного включения линии типа ШЭ 2710 521

23. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 496с.

24. Чернобровов Н.В. Релейная защита. – М.: Энергия, 1974. – 680с.

25. Шабад М.А. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. – 3-е изд., перераб.и доп. – Л.: Энероатомиздат. Ленингр. Отд-ние, 1985. – 296с.,ил.

26. Стандарт предприятия. Курсовые и дипломные проекты. Общие требования к оформлению. – Челябинск: ЧГТУ, 1996.