Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ЦЕХА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ЦЕХА

3.1 Выбор рода тока и величины напряжения

3.2 Расчет и выбор мощности электродвигателей

3.3 Расчет и выбор пусковых и защитных аппаратов

3.4 Выбор сечений проводов и жил кабелей

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУ-ЗОК

4.1 Определение электрических нагрузок цеха

4.2 Определение электрических нагрузок завода

5. ВЫБОР СХЕМЫ И РАСЧЕТ ВНУТРИЦЕХОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕ-ТИ

6. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ

6.1 Выбор источников света

6.2 Выбор светильни-ков

6.3 Светотехнический расчет методом коэффициента использования светового потока

6.4 Расчет электрического освещения точечным методом

7. ВЫБОР ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Выбор цеховых трансформаторов и батарей низковольтных конденсаторов

Определение нагрузки на шинах РП

Расчет экономического значения реактивной мощности, потребляемой из сети энергосистемы

Определение целесообразности дополнительной установки БНК

Определение экономического эффекта от установки конденсаторных батарей

8. ПОСТРОЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУ-ЗОК

9. РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЗАВОДА НА НА-ПРЯЖЕНИЕ ВЫШЕ 1кВ

9.1 Разработка вариантов электроснабжения завода

9.2 Определение нагрузок и выбор кабелей

9.3 Технико-экономическое сравнение двух вариантов электроснабжения

10. РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

Расчет токов кз в сети напряжением выше 1 кВ

Расчет токов короткого замыкания в сетях напряжением до 1 кВ

11. ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ТОКОВЕДУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕКТРИЧЕ-СКИХ АППАРАТОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1Кв

11.1 Проверка выше выбранных кабелей по термической стойкости

11.2 Выбор сборных шин…

11.3 Выбор высоковольтных выключателей и разъединителей

11.4 Выбор трансформаторов тока

11.5 Выбор трансформаторов напряжения

11.6 Выбор автоматических выключателей в цепи батарей низковольтных конденсаторов

12. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ

Электрический расчет осветительной распределительной сети ремонтно-механического цеха

Выбор электрооборудования осветительных установок

Расчет осветительной сети завода

13. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИ-КА

Выбор типов устройств релейной защиты и автоматики

Расчёт параметров срабатывания устройств РЗ

Расчёт МТЗ

Расчёт защиты от замыканий на землю

Расчет токовой защиты нулевой последовательности от однофазных КЗ на землю в сети 0,4кВ

14. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, УЧЕТ И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

15. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАС-ЧЕТ

15.1 Организация управления энергохозяйством

15.2 Планирование ремонтных работ и технического обслуживания в цехе РМЦ

15.3 Планирование численности рабочих и фонда заработной платы

15.4 Технико-экономические показатель

16. ОХРАНА ТРУДА

16.1 Производственная санитария

16.2 Электробезопасность

16.3 Пожарная безопасность

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

Выдержка из работы

7.1 Выбор цеховых трансформаторов и батарей низковольтных конденсаторов

Выбор средств компенсации реактивной мощности (РМ) в электрических сетях промышленных предприятий с присоединенной мощностью 750 кВ•А и более производится в соответствии с РТМ 36.18.32.6-92 “Указания по проектированию установок компенсации реактивной мощности в электрических сетях общего назначения”. В качестве источника РМ на данном промышленном блоке предприятия проектируется использовать батареи статических конденсаторов напряжением до 1 кВ. Учитывается также РМ, которую целесообразно получать из энергосистемы. Конденсаторные установки на напряжении выше 1кВ на данном блоке предприятия применять не рекомендуется, в связи с отсутствием непрерывного режима работы. Ограничение применения батарей высоковольтных конденсаторов объясняется трудностями осуществления частой коммутации емкостных нагрузок.

Расчет компенсации РМ производим в несколько этапов. Первоначально кузнечный корпус разбиваем на несколько технологически концентрированных групп цеховых трансформаторов одинаковой мощности. Предварительно определяем расчетные нагрузки трансформаторов, учитывая предельные возможности передачи мощности по линиям до 1 кВ (приблизительно 300 кВ•А).

Для каждой группы трансформаторов принимаем единичную номинальную мощность и коэффициент загрузки, после чего определяем минимальное число трансформаторов по формуле :

Список литературы

1. Радкевич В.Н. Проектирование систем электроснабжения: Учебное пособие. – Минск.: НПООО «ПИОН», 2001.

2. Королев О.П., Радкевич В.Н., Сацукевич В.Н. Электроснабжение промышленных предприятий: Учебно-метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию. – Мн.: БГПА, 1998.

3. В.П.Керного.Методическое пособие по экономическому обоснованию дипломных проектов для студентов специальности 01.01.08.-Мн.:БПИ,1984.

4. Кудрин Б.И., Прокопчик В.В. Электроснабжение промышленных предприятий. – Мн.: Выш. школа, 1988.

5. Г.М. Кноринг,Осветительные установки.-Ленинград:Энергоиздат,1981г.

6. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

7. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. – М.: Высш. школа, 1986.

8. Методическое пособие по охране труда.

9. Г.М. Кноринг,Справочная книга по светотехнике:Энергоатомиздат,1980

10. Бобко Н.Н.Методические указания по выполнению раздела дипломного проека “Релейная защита автоматика систем элетроснабжения” для студентов специальности 01.01.08 - “Электроснабжение промышленных предприятий”.-М.:БПИ,1988.

11. РТМ 36.18.32.6-92.

12. Cинягин.Н.Н. и др.Cистема планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики. –М.: Энергоатомиздат, 1984.

13. График ремонта электрооборудования МЦ№2 на 1997г.

14. Епанешников М.М. “Электрическое освещение. учеб. пособие для студентов высш. учебн. заведений. изд. 4 е перераб. М.,”Энергия”, 1973